- CAPÍTULO 1 - ACTIVOS FÍSICOS

- Área Termomecánica

| Sistema | Equipos | Código SAP |
| --- | --- | --- |
| HVAC | VRF | AAC |
|  | Roof-Tops |  |
|  | Splits |  |
|  | Autocontenidos |  |
|  | Chillers | AAC / CHI (Codificación nueva) |
|  | Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs) | AAC / UTA (Codificación nueva) |
|  | Cortinas de Aire | ACO |
|  | Extractores/Ventiladores de aire | EMO |
|  | Bombas de recirculación (UTAs / Chillers) | MBO |
| Movilidad | Vehículos operativos | AVO |
| Sistema de Extinción de Incendio | Caudalímetro | CAU |
|  | Estación de control y alarma (ECA) | ECC |
|  | Boca de Incendio Equipada | BIE |
|  | Poste Hidráulico | PHI |
|  | Matafuego/Extintor | MAT |
|  | Motobomba red de Incendio | MBO |
|  | Bomba Jockey red de Incendio |  |
|  | Sensor de Flujo | SDF |
|  | Válvulas esclusas | VAL |
|  | Válvulas mariposas |  |
|  | Válvulas de alivio |  |
|  | Válvulas de retención |  |
| Almacenamiento de Combustible | Batanes de Combustible | CIS |
|  | Tanques de Combustible | TQC |
| Transporte de pasajeros | Mangas de Embarque | MAN |
|  | Ascensores | MAS |
|  | Montacargas | MMC |
|  | Escaleras Mecánicas | MES |
| Red de Agua potable / aguas grises / Cloacal | Bombas de agua potable / aguas grises / cloacal | MBO |
| Cintas transportadoras de equipajes | Cintas Balanzas (BFW) | MEQ |
|  | Cintas Inyectoras (BFI) |  |
|  | Cintas Tramos rectos (BF/BFR) |  |
|  | Cintas Tramos curvos (BC) |  |
|  | Cintas Brazos Desviadores (VB) |  |
|  | Camas de rodillos (CR) |  |
|  | Cintas Carruseles (TT) |  |
|  | Persianas de Gateras | MCD |
| Check-in | Balanzas de plataforma | MBA |
| Terminal de Pasajeros | Puertas Automáticas | PPA |
| Red de gas | Planta de regulación secundaria de gas (Subestación) | RED |

- CAPÍTULO II – PLANES DE MANTENIMIENTO

- Área Termomecánica

Los planes de mantenimiento de los principales equipos a considerar en el departamento de Termomecánica se detallarán a continuación:

      - HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado)

        - VRF (Flujo de Refrigerante Variable)

#### VRF - Unidades Exteriores

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| VRF - Unidades Exteriores | Bimestral | Verificación y ajuste de los controles de seguridad y operación |
|  |  | limpieza de tableros eléctricos |
|  |  | Ajuste de terminales eléctricos |
|  |  | Verificación de estado de contactos principales de potencia |
|  |  | Verificación del rendimiento del condensador |
|  |  | Verificación del rendimiento del evaporador |
|  |  | Ajustes menores referidos a asegurar la correcta secuencia de arranque y régimen de marcha normal |
|  |  | Verificación de aislación de motores del compresor |
|  |  | Verificación del estado del refrigerante |
|  |  | Verificación de parámetros de funcionamiento |
|  |  | Verificación de Niveles |
|  |  | Control de estanqueidad de la unidad, verificación de posibles perdidas |
|  |  | Revisión de eventos de operación y parámetros de funcionamiento mediante service checker. Emitir reporte periódico, plasmando las acciones a tomar de existir inconvenientes. |
|  |  | Control de ruidos y vibraciones |
|  |  | Medición de consumos eléctricos |
|  |  | Verificación funcionamiento, ajuste y regulación de los dispositivos de protección del equipo |
|  | Semestral | Hidrolavado de serpentinas de condensador (incluye producto) |
|  |  | Revisar el estado y verificar posibles pérdidas entre uniones de cañerías, unidades y cajas derivadoras. |
|  | Anual | Extracción y análisis de acidez del aceite de los compresores |
|  |  | Medición y registro aislación eléctrica del motor del compresor |

#### VRF - Unidades Interiores

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| VRV - Unidades Interiores | Bimestral | Limpieza filtro de aire y verificar estado de los mismos |
|  |  | Limpieza bandeja de condensado y drenaje |
|  |  | Verificar estado rodamientos. |
|  |  | Controlar ruidos y vibraciones inusuales |
|  |  | Controlar estructura, soportes, estado general del equipo |

        - Roof Tops

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Roof Tops (F/C por Bomba) | Mensual | Cambio de filtros de aire |
|  |  | Verificar estado y Tensado de correas |
|  |  | Verificar actuador y persiana de sistema contra incendio (correcta vinculación y posición) - (si posee). |
|  | Trimestral | Verificar alineación de poleas en motor y turbina |
|  |  | Verificar estado de turbina y rodamientos |
|  |  | Verificar estado de rodamientos de motores de ventiladores (condensador y evaporador) |
|  |  | Controlar funcionamiento de los termostatos |
|  |  | Efectuar limpieza de bandeja de condensado, descarga y sifón de drenaje del condensado |
|  |  | Verificar flujo de aire normalmente 350-450 pies cúbico/min (CMF), y verificar temperatura de inyección, (normal 10-16 c°) |
|  |  | Chequear fugas aceite y refrigerante (agua-jabón; o detector electrónico). En caso de detectar fuga asegurarse de no estar en contacto de llamas o elemento inflamable (el gas se torna venenoso) |
|  |  | Controlar nivel de refrigerante |
|  |  | Verificar Ausencia de Ruidos y Vibraciones |
|  |  | Verificar Estado General del Material del equipo |
|  |  | Controlar estado de revestimiento de paneles de aislación |
|  |  | Verificar estado de limpieza de serpentinas |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°1 - Fase L1 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°1 - Fase L2 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°1 - Fase L3 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°2 - Fase L1 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°2 - Fase L2 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°2 - Fase L3 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°3 - Fase L1 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°3 - Fase L2 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°3 - Fase L3 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°4 - Fase L1 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°4 - Fase L2 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°4 - Fase L3 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador evaporador N°1 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador evaporador N°2 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador condensador N°1 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador condensador N°2 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador condensador N°3 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador condensador N°4 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador condensador N°5 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador condensador N°6 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Puesta en marcha y control de funcionamiento general |
|  | Anual | Hidrolavado y peinado de serpentinas |
|  |  | Verificar el funcionamiento de calefactores de cárter |
|  |  | Verificar según época válvulas inversoras |
|  |  | Medir presión de trabajo (Succión) - Circuito 1 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Descarga) - Circuito 1 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Succión) - Circuito 2 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Descarga) - Circuito 2 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Succión) - Circuito 3 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Descarga) - Circuito 3 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Succión) - Circuito 4 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Descarga) - Circuito 4 |
|  |  | Verificación y reapretado de conexiones eléctricas, contactores, fusibles, etc. |
|  |  | Control de etapa frio/calor. |
|  |  | Limpieza exterior del equipo. |
|  |  | Control y ajustes de presostatos y termostatos. |
|  |  | Medición de puesta a tierra. |
|  |  | Controlar y completar tornillos o sujeción de chapones laterales, etc. |
|  |  | Puesta en marcha y control de funcionamiento general |

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Roof Tops (F/C por Gas y Resist. Eléctrica) | Mensual | Cambio de filtros de aire |
|  |  | Verificar estado y Tensado de correas |
|  |  | Verificar actuador y persiana de sistema contra incendio (correcta vinculación y posición) - (si posee). |
|  | Trimestral | Verificar alineación de poleas en motor y turbina |
|  |  | Verificar estado de turbina y rodamientos |
|  |  | Verificar estado de rodamientos de motores de ventiladores (condensador y evaporador) |
|  |  | Controlar funcionamiento de los termostatos |
|  |  | Efectuar limpieza de bandeja de condensado, descarga y sifón de drenaje del condensado |
|  |  | Verificar flujo de aire normalmente 350-450 pies cúbico/min (CMF), y verificar temperatura de inyección, (normal 10-16 c°) |
|  |  | Chequear fugas aceite y refrigerante (agua-jabón; o detector electrónico). En caso de detectar fuga asegurarse de no estar en contacto de llamas o elemento inflamable (el gas se torna venenoso) |
|  |  | Controlar nivel de refrigerante |
|  |  | Verificar Ausencia de Ruidos y Vibraciones |
|  |  | Verificar Estado General del Material del equipo |
|  |  | Controlar estado de revestimiento de paneles de aislación |
|  |  | Verificar estado de limpieza de serpentinas |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°1 - Fase L1 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°1 - Fase L2 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°1 - Fase L3 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°2 - Fase L1 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°2 - Fase L2 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°2 - Fase L3 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°3 - Fase L1 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°3 - Fase L2 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°3 - Fase L3 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°4 - Fase L1 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°4 - Fase L2 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°4 - Fase L3 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador evaporador N°1 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador evaporador N°2 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador condensador N°1 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador condensador N°2 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador condensador N°3 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador condensador N°4 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador condensador N°5 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador condensador N°6 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Verificar estado Gral. de cañerías de Gas. (Controlar perdidas) |
|  |  | Limpieza, verificación de estado general (corrosión) y control de sensores limit switch de cámara de combustión |
|  |  | Control de estado de terminales y cableado. |
|  |  | Limpieza integral de cubículo calefactor. |
|  |  | Controlar funcionamiento sensor de llama. |
|  |  | Controlar funcionamiento de termostato de ambiente y Automatismo. |
|  |  | Inspección de llama de quemador. (Regular oxigenadores de ser necesario llama azul suave) |
|  |  | Medir y controlar consumo de corriente del motor del quemador |
|  |  | Puesta en marcha y control de funcionamiento general |
|  | Anual | Hidrolavado y peinado de serpentinas |
|  |  | Verificar el funcionamiento de calefactores de cárter |
|  |  | Verificar según época válvulas inversoras |
|  |  | Medir presión de trabajo (Succión) - Circuito 1 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Descarga) - Circuito 1 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Succión) - Circuito 2 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Descarga) - Circuito 2 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Succión) - Circuito 3 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Descarga) - Circuito 3 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Succión) - Circuito 4 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Descarga) - Circuito 4 |
|  |  | Verificación y reapretado de conexiones eléctricas, contactores, fusibles, etc. |
|  |  | Control de etapa frio/calor. |
|  |  | Limpieza exterior del equipo. |
|  |  | Control y ajustes de presostatos y termostatos. |
|  |  | Medición de puesta a tierra. |
|  |  | Controlar y completar tornillos o sujeción de chapones laterales, etc. |
|  |  | Limpieza interior y filtro de la válvula de ignición |
|  |  | Limpieza forzador y control de estado de rodamientos del extractor de gases |
|  |  | Limpieza conducto de salida de gases y derivador |
|  |  | Limpieza conjunto y picos de quemadores |
|  |  | Limpieza y control del sensor de retroceso de llama y sensor de llama |
|  |  | Control y limpieza módulo de ignición electrónica |
|  |  | Control de manifold: Presión de trabajo del quemador. [No debe ser Inferior a 0,87 kPa] |
|  |  | Sistema de calefacción eléctrica: Verificar estado exterior en búsqueda de corrosión, el correcto funcionamiento midiendo continuidad para detectar si existen resistencias cortadas y ajuste de conexiones de potencia. |
|  |  | Puesta en marcha y control de funcionamiento general |

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Roof Tops (F/C por Gas) | Mensual | Cambio de filtros de aire |
|  |  | Verificar estado y Tensado de correas |
|  |  | Verificar actuador y persiana de sistema contra incendio (correcta vinculación y posición) - (si posee). |
|  | Trimestral | Verificar alineación de poleas en motor y turbina |
|  |  | Verificar estado de turbina y rodamientos |
|  |  | Verificar estado de rodamientos de motores de ventiladores (condensador y evaporador) |
|  |  | Controlar funcionamiento de los termostatos |
|  |  | Efectuar limpieza de bandeja de condensado, descarga y sifón de drenaje del condensado |
|  |  | Verificar flujo de aire normalmente 350-450 pies cúbico/min (CMF), y verificar temperatura de inyección, (normal 10-16 c°) |
|  |  | Chequear fugas aceite y refrigerante (agua-jabón; o detector electrónico). En caso de detectar fuga asegurarse de no estar en contacto de llamas o elemento inflamable (el gas se torna venenoso) |
|  |  | Controlar nivel de refrigerante |
|  |  | Verificar Ausencia de Ruidos y Vibraciones |
|  |  | Verificar Estado General del Material del equipo |
|  |  | Controlar estado de revestimiento de paneles de aislación |
|  |  | Verificar estado de limpieza de serpentinas |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°1 - Fase L1 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°1 - Fase L2 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°1 - Fase L3 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°2 - Fase L1 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°2 - Fase L2 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°2 - Fase L3 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°3 - Fase L1 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°3 - Fase L2 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°3 - Fase L3 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°4 - Fase L1 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°4 - Fase L2 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°4 - Fase L3 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador evaporador N°1 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador evaporador N°2 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador condensador N°1 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador condensador N°2 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador condensador N°3 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador condensador N°4 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador condensador N°5 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador condensador N°6 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Verificar estado Gral. de cañerías de Gas. (Controlar perdidas) |
|  |  | Limpieza, verificación de estado general (corrosión) y control de sensores limit switch de cámara de combustión |
|  |  | Control de estado de terminales y cableado. |
|  |  | Limpieza integral de cubículo calefactor. |
|  |  | Controlar funcionamiento sensor de llama. |
|  |  | Controlar funcionamiento de termostato de ambiente y Automatismo. |
|  |  | Inspección de llama de quemador. (Regular oxigenadores de ser necesario llama azul suave) |
|  |  | Medir y controlar consumo de corriente del motor del quemador |
|  |  | Puesta en marcha y control de funcionamiento general |
|  | Anual | Hidrolavado y peinado de serpentinas |
|  |  | Verificar el funcionamiento de calefactores de cárter |
|  |  | Verificar según época válvulas inversoras |
|  |  | Medir presión de trabajo (Succión) - Circuito 1 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Descarga) - Circuito 1 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Succión) - Circuito 2 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Descarga) - Circuito 2 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Succión) - Circuito 3 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Descarga) - Circuito 3 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Succión) - Circuito 4 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Descarga) - Circuito 4 |
|  |  | Verificación y reapretado de conexiones eléctricas, contactores, fusibles, etc. |
|  |  | Control de etapa frio/calor. |
|  |  | Limpieza exterior del equipo. |
|  |  | Control y ajustes de presostatos y termostatos. |
|  |  | Medición de puesta a tierra. |
|  |  | Controlar y completar tornillos o sujeción de chapones laterales, etc. |
|  |  | Limpieza interior y filtro de la válvula de ignición |
|  |  | Limpieza forzador y control de estado de rodamientos del extractor de gases |
|  |  | Limpieza conducto de salida de gases y derivador |
|  |  | Limpieza conjunto y picos de quemadores |
|  |  | Limpieza y control del sensor de retroceso de llama y sensor de llama |
|  |  | Control y limpieza módulo de ignición electrónica |
|  |  | Control de manifold: Presión de trabajo del quemador. [No debe ser Inferior a 0,87 kPa] |
|  |  | Puesta en marcha y control de funcionamiento general |

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Roof Tops (F/C por Resist. Eléctrica) | Mensual | Cambio de filtros de aire |
|  |  | Verificar estado y Tensado de correas |
|  |  | Verificar actuador y persiana de sistema contra incendio (correcta vinculación y posición) - (si posee). |
|  | Trimestral | Verificar alineación de poleas en motor y turbina |
|  |  | Verificar estado de turbina y rodamientos |
|  |  | Verificar estado de rodamientos de motores de ventiladores (condensador y evaporador) |
|  |  | Controlar funcionamiento de los termostatos |
|  |  | Efectuar limpieza de bandeja de condensado, descarga y sifón de drenaje del condensado |
|  |  | Verificar flujo de aire normalmente 350-450 pies cúbico/min (CMF), y verificar temperatura de inyección, (normal 10-16 c°) |
|  |  | Chequear fugas aceite y refrigerante (agua-jabón; o detector electrónico). En caso de detectar fuga asegurarse de no estar en contacto de llamas o elemento inflamable (el gas se torna venenoso) |
|  |  | Controlar nivel de refrigerante |
|  |  | Verificar Ausencia de Ruidos y Vibraciones |
|  |  | Verificar Estado General del Material del equipo |
|  |  | Controlar estado de revestimiento de paneles de aislación |
|  |  | Verificar estado de limpieza de serpentinas |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°1 - Fase L1 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°1 - Fase L2 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°1 - Fase L3 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°2 - Fase L1 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°2 - Fase L2 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°2 - Fase L3 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°3 - Fase L1 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°3 - Fase L2 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°3 - Fase L3 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°4 - Fase L1 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°4 - Fase L2 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del compresor N°4 - Fase L3 (contrastar con los de la chapa del equipo) |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador evaporador N°1 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador evaporador N°2 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador condensador N°1 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador condensador N°2 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador condensador N°3 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador condensador N°4 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador condensador N°5 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Medir consumo (A) del ventilador condensador N°6 y contrastar con los de la chapa del equipo. |
|  |  | Puesta en marcha y control de funcionamiento general |
|  | Anual | Hidrolavado y peinado de serpentinas |
|  |  | Verificar el funcionamiento de calefactores de cárter |
|  |  | Verificar según época válvulas inversoras |
|  |  | Medir presión de trabajo (Succión) - Circuito 1 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Descarga) - Circuito 1 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Succión) - Circuito 2 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Descarga) - Circuito 2 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Succión) - Circuito 3 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Descarga) - Circuito 3 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Succión) - Circuito 4 |
|  |  | Medir presión de trabajo (Descarga) - Circuito 4 |
|  |  | Verificación y reapretado de conexiones eléctricas, contactores, fusibles, etc. |
|  |  | Control de etapa frio/calor. |
|  |  | Limpieza exterior del equipo. |
|  |  | Control y ajustes de presostatos y termostatos. |
|  |  | Medición de puesta a tierra. |
|  |  | Controlar y completar tornillos o sujeción de chapones laterales, etc. |
|  |  | Sistema de calefacción eléctrica: Verificar estado exterior en búsqueda de corrosión, el correcto funcionamiento midiendo continuidad para detectar si existen resistencias cortadas y ajuste de conexiones de potencia. |
|  |  | Puesta en marcha y control de funcionamiento general |

        - Splits

#### Splits de Salas Técnicas

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Splits de Salas Técnicas | Bimestral | Verificación de ausencia de ruidos, vibraciones |
|  |  | Limpieza de filtros de aire |
|  |  | Verificar bandeja de condensado y drenajes |
|  |  | Verificar el funcionamiento del secuenciador, comprobando el ingreso del equipo back-up al incrementar la temperatura de la sala según sets point |
|  |  | Verificar que los sets point de calefacción, refrigeración, alarma por alta temperatura y tiempo de ciclado de los equipos sean los adecuados. Alternar funcionamiento de equipos, pasar a modo manual, volver a dejar en automático |
|  |  | Registrar lectura de temperatura °C de la sala |
|  |  | Realizar medición de consumo (A) del compresor - Fase L1 (contrastar con chapa característica del equipo) |
|  |  | Realizar medición de consumo (A) del compresor - Fase L2 (contrastar con chapa característica del equipo) |
|  |  | Realizar medición de consumo (A) del compresor - Fase L3 (contrastar con chapa característica del equipo) |
|  |  | Realizar medición de consumo (A) del ventilador del condensador (contrastar con chapa característica del equipo) |
|  |  | Realizar medición de consumo (A) del ventilador del evaporador (contrastar con chapa característica del equipo) |
|  | Semestral | Verificar ausencia fuga de refrigerante. Inspección visual de uniones, en caso de evidencia de fuga, falta de rendimiento o congelamiento, realizar control de presiones. |
|  |  | Controlar y registrar la presión Alta (kg/cm2) con manifold. |
|  |  | Controlar y registrar la presión Baja (kg/cm2) con manifold. |
|  |  | Verificación y reapretado de conexiones eléctricas, fusibles, etc. |
|  |  | Hidrolavado y peinado de serpentina del condensador. |
|  |  | Controlar y completar tornillos o sujeción de chapones, etc. |
|  |  | Limpieza exterior del equipo. |

#### Splits (General)

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Splits (General) | Bimestral | Verificación de ausencia de ruidos, vibraciones |
|  |  | Limpieza de filtros de aire |
|  |  | Verificar bandeja de condensado y drenajes |
|  |  | Realizar medición de consumo (A) del compresor - Fase L1 (contrastar con chapa característica del equipo) |
|  |  | Realizar medición de consumo (A) del compresor - Fase L2 (contrastar con chapa característica del equipo) |
|  |  | Realizar medición de consumo (A) del compresor - Fase L3 (contrastar con chapa característica del equipo) |
|  |  | Realizar medición de consumo (A) del ventilador del condensador (contrastar con chapa característica del equipo) |
|  |  | Realizar medición de consumo (A) del ventilador del evaporador (contrastar con chapa característica del equipo) |
|  | Semestral | Verificar ausencia fuga de refrigerante. Inspección visual de uniones, en caso de evidencia de fuga, falta de rendimiento o congelamiento, realizar control de presiones. |
|  |  | Controlar y registrar la presión Alta (kg/cm2) con manifold. |
|  |  | Controlar y registrar la presión Baja (kg/cm2) con manifold. |
|  |  | Verificación y reapretado de conexiones eléctricas, fusibles, etc. |
|  |  | Hidrolavado y peinado de serpentina del condensador. |
|  |  | Controlar y completar tornillos o sujeción de chapones, etc. |
|  |  | Limpieza exterior del equipo. |

        - Autocontenidos de Salas Técnicas

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Autocontenidos de Salas Técnicas | Bimestral | Reemplazar los filtros de aire |
|  |  | Verificar el funcionamiento del secuenciador, comprobando el ingreso del equipo back-up al incrementar la temperatura de la sala según sets point. Registrar lectura de temperatura de sala: ______ °C |
|  |  | Realizar medición de consumo (A) del compresor - Fase L1 (contrastar con chapa característica del equipo) |
|  |  | Realizar medición de consumo (A) del compresor - Fase L2 (contrastar con chapa característica del equipo) |
|  |  | Realizar medición de consumo (A) del compresor - Fase L3 (contrastar con chapa característica del equipo) |
|  |  | Medir, registrar y contrastar con chapa característica del equipo el consumo eléctrico del ventilador del evaporador. |
|  |  | Medir, registrar y contrastar con chapa característica del equipo el consumo eléctrico del ventilador del condensador. |
|  |  | Verificar y registrar presiones del fluido refrigerante si se encuentran indicios de fugas o consumo eléctrico del compresor fuera de parámetro. |
|  |  | Verificar el libre escurrimiento de agua por el agujero de drenaje en bandeja de condensados. Realizar limpieza de ser necesario. |
|  | Semestral | Controlar y registrar la presión Alta (kg/cm2) con manifold. |
|  |  | Controlar y registrar la presión Baja (kg/cm2) con manifold. |
|  |  | Retirar el equipo |
|  |  | Proteger herméticamente conexiones eléctricas, tableros, motores, etc |
|  |  | Hidrolavado de evaporador |
|  |  | Hidrolavado de condensador |
|  |  | Limpieza de rejas de retorno |
|  |  | Limpieza de forzadores internos |
|  |  | Lubricación ejes de forzadores |
|  |  | Limpieza de gabinete con esponja y detergente simple |
|  |  | Reinstalar el equipo |
|  |  | Verificar el correcto funcionamiento del equipo |

        - Chillers (Condensados por Aire)

#### Chiller condensado por aire [TRANE RTAC]

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Chillers (Condensado por Aire) | Mensual (MOEX) | Puesta en marcha del equipo, verificación de rendimiento de la unidad, ruidos y vibraciones anormales |
|  |  | Verificación funcionamiento dispositivos de protección del equipo |
|  |  | Verificación de funcionamiento de los interruptores de flujo de agua |
|  |  | Verificación del correcto funcionamiento de las seguridades, sea manómetros diferenciales, medidores de flujo de agua, termostatos de control, etc. |
|  |  | Verificar posibles existencias de fugas de refrigerante |
|  |  | Verificación de estado de las serpentinas del condensador |
|  |  | Verificación de los rodamientos de los motores de los ventiladores del condensador |
|  |  | Reapriete de conexiones eléctricas del panel de fuerza y control |
|  |  | Mantener actualizado el software del Panel controlador y verificar el correcto funcionamiento del equipo |
|  |  | Revisar en Panel controlador o mediante software, los eventos de operación (Históricos de diagnóstico) |
|  |  | Revisar y registrar desde el Panel controlador o realizar medición local de los siguientes parámetros: |
|  |  | Hs Funcionamiento compresor 1A |
|  |  | Hs Funcionamiento compresor 2A |
|  |  | Capacidad Actual General |
|  |  | Temperatura Agua de entrada |
|  |  | Temperatura Agua de Salida |
|  |  | Set point |
|  |  | Presion Descarga compresor 1A |
|  |  | Presion Succión compresor 1A |
|  |  | Presion Descarga compresor 2A |
|  |  | Presion Succión compresor 2A |
|  |  | Presion Aceite compresor 1A |
|  |  | Presion Aceite compresor 2A |
|  |  | Temperatura Exterior |
|  |  | Corriente Comp. 1A - Fase L1 (%RLA) |
|  |  | Corriente Comp. 1A - Fase L2 (%RLA) |
|  |  | Corriente Comp. 1A - Fase L3 (%RLA) |
|  |  | Corriente Comp. 2A - Fase L1 (%RLA) |
|  |  | Corriente Comp. 2A - Fase L2 (%RLA) |
|  |  | Corriente Comp. 2A - Fase L3 (%RLA) |
|  | Semestral (MOEX) | Realizar la limpieza química externa de las serpentinas de los condensadores e Hidrolavar. |
|  | Anual (MOEX) | Realizar Análisis de Aceite (humedad, nivel de acides y contenido de metal de desgaste). En caso de que un parámetro esté fuera de rango, realizar el Cambio de aceite y filtro de línea |
|  |  | Comprobar nivel de aceite del cárter de aceite con la unidad desconectada |
|  |  | Medición y registro de aislación eléctrica de los motores de los compresores |
|  |  | Verificar fugas de la unidad (Si existieran, reparar y completar refrigerante de ser necesario). Comprobación de controles de seguridad y funcionamiento |
|  |  | Compruebe y apriete todas las conexiones eléctricas según sea necesario |
|  |  | Desarme, verificación y revisión de contactores eléctricos principales |
|  |  | Limpieza del filtro de aire ubicado en la puerta del panel de control. Si posee |
|  |  | Verificar zonas que muestran señales de corrosión, si existieran proceder a limpiar y pintar |

#### Chiller condensado por aire [MC QUAY MCS310]

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Chillers (Condensado por Aire) | Mensual (MOEX) | Puesta en marcha del equipo, verificación de rendimiento de la unidad, ruidos y vibraciones anormales |
|  |  | Verificación funcionamiento dispositivos de protección del equipo |
|  |  | Verificación de funcionamiento de los interruptores de flujo de agua |
|  |  | Verificación del correcto funcionamiento de las seguridades, sea manómetros diferenciales, medidores de flujo de agua, termostatos de control, etc. |
|  |  | Verificar posibles existencias de fugas de refrigerante |
|  |  | Verificación de estado de las serpentinas del condensador |
|  |  | Verificación de los rodamientos de los motores de los ventiladores del condensador |
|  |  | Reapriete de conexiones eléctricas del panel de fuerza y control |
|  |  | Mantener actualizado el software del Panel controlador y verificar el correcto funcionamiento del equipo |
|  |  | Revisar en Panel controlador o mediante software, los eventos de operación (Históricos de diagnóstico) |
|  |  | Revisar y registrar desde el Panel controlador o realizar medición local de los siguientes parámetros: |
|  |  | Hs Funcionamiento compresor N°1 |
|  |  | Hs Funcionamiento compresor N°2 |
|  |  | Capacidad Actual General |
|  |  | Temperatura Agua de entrada |
|  |  | Temperatura Agua de Salida |
|  |  | Set point |
|  |  | Presion Descarga compresor N°1 |
|  |  | Presion Succión compresor N°1 |
|  |  | Presion Descarga compresor N°2 |
|  |  | Presion Succión compresor N°2 |
|  |  | Presion Aceite compresor N°1 |
|  |  | Presion Aceite compresor N°2 |
|  |  | Temperatura Exterior |
|  |  | Corriente Comp. N°1 - Fase L1 |
|  |  | Corriente Comp. N°1 - Fase L2 |
|  |  | Corriente Comp. N°1 - Fase L3 |
|  |  | Corriente Comp. N°2 - Fase L1 |
|  |  | Corriente Comp. N°2 - Fase L2 |
|  |  | Corriente Comp. N°2 - Fase L3 |
|  | Semestral (MOEX) | Realizar la limpieza química externa de las serpentinas de los condensadores e Hidrolavar. |
|  | Anual (MOEX) | Realizar Análisis de Aceite (humedad, nivel de acides y contenido de metal de desgaste). En caso de que un parámetro esté fuera de rango, realizar el Cambio de aceite y filtro de línea |
|  |  | Comprobar nivel de aceite del cárter de aceite con la unidad desconectada |
|  |  | Medición y registro de aislación eléctrica de los motores de los compresores |
|  |  | Verificar fugas de la unidad (Si existieran, reparar y completar refrigerante de ser necesario). Comprobación de controles de seguridad y funcionamiento |
|  |  | Compruebe y apriete todas las conexiones eléctricas según sea necesario |
|  |  | Desarme, verificación y revisión de contactores eléctricos principales |
|  |  | Limpieza del filtro de aire ubicado en la puerta del panel de control. Si posee |
|  |  | Verificar zonas que muestran señales de corrosión, si existieran proceder a limpiar y pintar |

#### Chiller condensado por aire [MC QUAY MHS150]

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Chillers (Condensado por Aire) | Mensual (MOEX) | Puesta en marcha del equipo, verificación de rendimiento de la unidad, ruidos y vibraciones anormales |
|  |  | Verificación funcionamiento dispositivos de protección del equipo |
|  |  | Verificación de funcionamiento de los interruptores de flujo de agua |
|  |  | Verificación del correcto funcionamiento de las seguridades, sea manómetros diferenciales, medidores de flujo de agua, termostatos de control, etc. |
|  |  | Verificar posibles existencias de fugas de refrigerante |
|  |  | Verificación de estado de las serpentinas del condensador |
|  |  | Verificación de los rodamientos de los motores de los ventiladores del condensador |
|  |  | Reapriete de conexiones eléctricas del panel de fuerza y control |
|  |  | Mantener actualizado el software del Panel controlador y verificar el correcto funcionamiento del equipo |
|  |  | Revisar en Panel controlador o mediante software, los eventos de operación (Históricos de diagnóstico) |
|  |  | Revisar y registrar desde el Panel controlador o realizar medición local de los siguientes parámetros: |
|  |  | Hs Funcionamiento del compresor |
|  |  | Capacidad Actual General |
|  |  | Temperatura Agua de entrada |
|  |  | Temperatura Agua de Salida |
|  |  | Set point |
|  |  | Presion Descarga compresor |
|  |  | Presion Succión compresor |
|  |  | Presion Aceite compresor |
|  |  | Temperatura Exterior |
|  |  | Corriente Compresor Fase L1 |
|  |  | Corriente Compresor Fase L2 |
|  |  | Corriente Compresor Fase L3 |
|  | Semestral (MOEX) | Realizar la limpieza química externa de las serpentinas de los condensadores e Hidrolavar. |
|  | Anual (MOEX) | Realizar Análisis de Aceite (humedad, nivel de acides y contenido de metal de desgaste). En caso de que un parámetro esté fuera de rango, realizar el Cambio de aceite y filtro de línea |
|  |  | Comprobar nivel de aceite del cárter de aceite con la unidad desconectada |
|  |  | Medición y registro de aislación eléctrica de los motores de los compresores |
|  |  | Verificar fugas de la unidad (Si existieran, reparar y completar refrigerante de ser necesario). Comprobación de controles de seguridad y funcionamiento |
|  |  | Compruebe y apriete todas las conexiones eléctricas según sea necesario |
|  |  | Desarme, verificación y revisión de contactores eléctricos principales |
|  |  | Limpieza del filtro de aire ubicado en la puerta del panel de control. Si posee |
|  |  | Verificar zonas que muestran señales de corrosión, si existieran proceder a limpiar y pintar |

        - Unidades de tratamiento de Aire (UTAs)

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs) | Mensual | Cambio de filtros de aire |
|  |  | Verificar estado y Tensado de correas |
|  | Trimestral | Verificar Correcto funcionamiento de Manómetros y Termómetros comparados con valores de sistema BMS |
|  |  | Verificar Ausencia de Ruidos y Vibraciones |
|  |  | Verificar y registrar salto térmico en serpentina (entrada y salida agua fría) |
|  |  | Verificar Estado General del Material del equipo |
|  |  | Verificar Ausencia de fugas de Agua |
|  |  | Realizar control de funcionamiento de Válvula Modulante (si posee) |
|  |  | Verificar funcionamiento del Variador de Velocidad |
|  |  | Tensado de correas y alineación de poleas en motor de inyección y motor de retorno |
|  |  | Verificar estado/funcionamiento de turbina y rodamientos |
|  |  | Verificar temperatura y estado de rodamientos de motor inyección y motor de retorno |
|  |  | Efectuar limpieza de bandeja de condensa do, descarga y sifón de drenaje del condensado |
|  | Anual | Tomar temperatura de inyección y caudal de aire, antes de hidrolavar |
|  |  | Realizar Hidrolavado y peinado de Serpentinas |
|  |  | Tomar temperatura de inyección y caudal de aire, luego de hidrolavar |
|  |  | Verificar Ajuste de Puesta a Tierra del equipo |
|  |  | Realizar limpieza Gral. y Tareas de Conservación (Ejemplo: Rasqueteo y pintura en general) |

        - Cortinas de Aire

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Cortinas de Aire | Trimestral | Limpieza de Filtros (si posee) |
|  |  | Limpieza interna y externa del gabinete |
|  |  | Control de vibraciones |
|  |  | Verificación estado de rodamientos |
|  |  | Control del desplazamiento axial de las turbinas |
|  |  | Verificación y ajuste de borneras del tablero eléctrico |
|  |  | Control y ajuste de bornera de comando |
|  |  | Verificar protecciones y puesta a tierra |
|  |  | Medir y registrar consumo (A) del motor N°1 - Fase L1 |
|  |  | Medir y registrar consumo (A) del motor N°1 - Fase L2 |
|  |  | Medir y registrar consumo (A) del motor N°1 - Fase L3 |
|  |  | Medir y registrar consumo (A) del motor N°2 - Fase L1 |
|  |  | Medir y registrar consumo (A) del motor N°2 - Fase L2 |
|  |  | Medir y registrar consumo (A) del motor N°2 - Fase L3 |
|  |  | Medir y registrar corriente de resistencia de calefacción (contrastar con chapa característica) |

        - Extractores/Ventiladores de aire

Extractores/Ventiladores Centrífugos y Axiales de transmisión por correa

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Extractores/Ventiladores de aire | Bimestral | Verificar balanceo y estado de turbina (vibraciones) |
|  |  | Verificar estado y tensado de correas |
|  |  | Verificar estado y alineación de poleas |
|  |  | Verificar existencia de ruidos anormales en rodamientos |
|  |  | Verificar estado de puesta a tierra |
|  |  | Lubricar cojinetes |
|  |  | Verificar ajuste de soportes |
|  |  | Realizar limpieza del equipo |
|  |  | Medir y registrar del consumo (A) del motor - Fase L1 |
|  |  | Medir y registrar del consumo (A) del motor - Fase L2 |
|  |  | Medir y registrar del consumo (A) del motor - Fase L3 |

Extractores/Ventiladores Centrífugos y Axiales de transmisión directa

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Extractores/Ventiladores de aire | Bimestral | Verificar balanceo y estado de turbina (vibraciones) |
|  |  | Verificar existencia de ruidos anormales en rodamientos |
|  |  | Verificar estado de puesta a tierra |
|  |  | Verificar ajuste de soportes |
|  |  | Realizar limpieza del equipo |
|  |  | Medir y registrar del consumo (A) del motor - Fase L1 |
|  |  | Medir y registrar del consumo (A) del motor - Fase L2 |
|  |  | Medir y registrar del consumo (A) del motor - Fase L3 |

      - Mangas de Embarque

        - Manga de Embarque hidráulica ADELTE

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Manga de Embarque hidráulica - ADELTE | Diaria | General: Inspección visual exterior de reflectores y balizas |
|  |  | General: Inspección visual exterior de Tren de ruedas |
|  |  | General: Inspección visual exterior de Pasarela/Rotonda/Cabina |
|  |  | General: Inspección visual exterior de Vidrios |
|  |  | General: Inspección visual exterior de Persianas |
|  |  | General: Inspección visual exterior de Bandeja porta cables |
|  |  | General: Inspección visual exterior de Pórtico/columnas elevación |
|  |  | General: Inspección visual exterior de Fuelle |
|  |  | General: Inspección visual exterior de Ruedas de escalera servicio |
|  |  | General: Inspección visual exterior de Escalera de servicio |
|  |  | General: Inspección visual exterior de Puerta de servicio |
|  |  | General: Inspección visual exterior de Central hidráulica |
|  |  | General: Inspección visual interior de Carpintería |
|  |  | General: Inspección visual interior de Pisos |
|  |  | General: Inspección visual interior de Limpieza |
|  |  | Tablero principal: Inspección visual general |
|  |  | Tablero principal: Estado de señales visuales y mensajes informativos |
|  |  | Tablero principal: Verificar ausencia de alarmas en PLC |
|  |  | Tablero principal: Verificar condición normal de UPS |
|  |  | Panel de Control: Inspección general visual |
|  |  | Panel de Control: Estado de señales visuales y sonoras en pantalla |
|  |  | Panel de Control: Comprobar el funcionamiento del HMI, llaves, botones, selectores, luces piloto y timbres |
|  |  | Panel de Control: Comprobar el estado de las balizas del fuelle |
|  |  | Panel de Control: Comprobar el funcionamiento de las luces de movimiento |
|  |  | Panel de Control: Comprobar el funcionamiento de las señales acústicas exteriores |
|  |  | Panel de Control: Comprobar la sincronización del reloj digital NTP |
|  |  | Panel de Control: Comprobar el funcionamiento de las luces de emergencia. (Resetear la línea de emergencia) |
|  |  | Servicios Generales: Comprobar el funcionamiento de la luz interna |
|  |  | Servicios Generales: Comprobar el funcionamiento de la luz de emergencia |
|  |  | Servicios Generales: Comprobar el funcionamiento de la luz externa |
|  |  | Servicios Generales: Comprobar el funcionamiento de la luz de la escalera de servicio |
|  |  | Grupo traslación: Prueba de funcionamiento del sistema verificando ausencia de fricción, ruidos anormales y alarmas |
|  |  | Grupo traslación: Verificar funcionamiento de avisos visuales y sonoros |
|  |  | Rotación rotonda: Comprobación del sistema verificando ausencia de fricción o ruidos anormales |
|  |  | Rotación rotonda: Verificar funcionamiento de avisos visuales y sonoros por proximidad de límites |
|  |  | Extensión de túneles: Comprobación del sistema verificando ausencia de fricción o ruidos anormales y alarmas |
|  |  | Extensión de túneles: Verificar funcionamiento de avisos visuales y sonoros por proximidad de límites |
|  |  | Bandeja de cables: Verificar ausencia de fricción o ruidos anormales durante desplazamiento |
|  |  | Elevación Hidráulica: Prueba funcionamiento del sistema verificando ausencia de roces, ruidos anormales y alarmas |
|  |  | Rotación de cabina: Prueba de funcionamiento del sistema verificando ausencia de fricción y ruidos anormales |
|  |  | Rotación de cabina: Verificar funcionamiento de avisos visuales y sonoros por proximidad de límites |
|  |  | Plataforma de nivelación: Prueba de funcionamiento del sistema verificando ausencia de fricción y ruidos anormales |
|  |  | Brazo autonivelador: Colocar en modo autonivel y verificar extensión de brazo autonivelador |
|  |  | Fuelle: Desplegar fuelle verificando ausencia de ruidos y vibraciones extrañas |
|  |  | Fuelle: Comprobar que al alcanzar los límites del final de carrera (+) y (-) el movimiento se detiene |
|  |  | Puerta frontal: Verificar funcionamiento e imposibilidad de operar manga con la puerta abierta |
|  |  | Notificar OT indicando novedades halladas de existir, de lo contrario notificar indicando “Sin Novedades” |
|  | Mensual | Verificar y registrar horas de funcionamiento |
|  |  | Tableros Eléctricos: Verificar limpieza interna |
|  |  | Tableros Eléctricos: Estado de los dibujos técnicos dentro del armario |
|  |  | Tableros Eléctricos: Estado de las cerraduras de la puerta |
|  |  | Panel de Control: Inspección general visual |
|  |  | Panel de Control: Comprobar historial de mensajes y alarmas |
|  |  | Grupo traslación: Verificar estado de carteles informativos y señales visuales |
|  |  | Elevación Hidráulica: Inspección visual del tablero de la central hidráulica |
|  |  | Elevación Hidráulica: Verificar limpieza interior |
|  |  | Elevación Hidráulica: Estado de carteles informativos y señalizaciones visuales |
|  |  | Elevación Hidráulica: Estado esquemas en interior de tablero |
|  |  | Elevación Hidráulica: Estado cierre puertas |
|  |  | Rotación de cabina: Comprobación de los sensores y el funcionamiento de los finales de carrera |
|  |  | Plataforma de nivelación: Inspección visual general |
|  |  | Plataforma de nivelación: Prueba de funcionamiento del sistema (ausencia de fricción y ruidos anormales) |
|  |  | Plataforma de nivelación: Comprobación de los sensores y el funcionamiento de los finales de carrera |
|  |  | Plataforma de nivelación: Comprobación del sensor de inclinación |
|  |  | Plataforma de nivelación: Comprobar los límites de carrera internos |
|  |  | Brazo autonivelador: Inspección visual general |
|  |  | Brazo autonivelador: Comprobación de los sensores y funcionamiento de los finales de carrera |
|  |  | Fuelle: Verificar ausencia de filtraciones y zona de apoyo con fuselaje |
|  |  | Escaleras de servicio: Comprobar el estado de la señalización |
|  |  | Lamas de persianas: Inspección visual general |
|  |  | Lamas de persianas: Prueba de funcionamiento del sistema (ausencia de fricción y ruidos anormales) |
|  |  | Notificar OT indicando novedades halladas de existir, de lo contrario notificar indicando “Sin Novedades” |
|  | Trimestral | General: Zona Exterior: Verificar el estado del techo, filtraciones y estancamiento de agua |
|  |  | General: Zona Interior: Verificar el estado de las juntas (estructura, guías de nylon) |
|  |  | General: Zona Interior: Verificar el estado de los cristales (fijaciones, sellados y juntas) |
|  |  | General: Zona Interior: Verificar el estado del suelo (áreas desprendidas, desgastadas) |
|  |  | General: Zona Interior: Verificar el estado del techo (daños, zonas desprendidas, signos de humedad) |
|  |  | General: Zona Interior: Verificar el estado de los pasamanos (pérdida de partes, óxido y manchas) |
|  |  | General: Zona Interior: Verificar el estado de las bisagras y sujeción de tornillos de las rampas intermedias |
|  |  | General: Zona Interior: Verificar entradas de agua (señales de fuga) |
|  |  | Tableros Eléctricos: Comprobar la funcionalidad de la luz interna |
|  |  | Tableros Eléctricos: Comprobar la funcionalidad del enchufe |
|  |  | Tableros Eléctricos: Comprobar el funcionamiento del termostato del ventilador ajustado a 25ºC |
|  |  | Tableros Eléctricos: Comprobar el funcionamiento del termostato de la calefacción ajustado a 5ºC |
|  |  | Tableros Eléctricos: Comprobar el ajuste y la función de los protectores de los diferenciales |
|  |  | Tableros Eléctricos: Comprobar los filtros |
|  |  | Tableros Eléctricos: Comprobar estanqueidad |
|  |  | Tableros Eléctricos: Comprobar todas las conexiones eléctricas (terminal, sellado y etiquetado de cables) |
|  |  | Tableros Eléctricos: Limpiar el interior del armario (aspiradora) |
|  |  | Tableros Eléctricos: Limpiar los filtros o cambiarlos si fuera necesario |
|  |  | Panel de Control: Prueba de uso con movimientos guiados de HMI |
|  |  | Panel de Control: Comprobar el funcionamiento de la llave bypass para los finales de carrera de seguridad |
|  |  | Panel de Control: Comprobar el historial de mensajes y alarmas |
|  |  | Panel de Control: Comprobar el contador de las horas de último mantenimiento (resetear) |
|  |  | Panel de Control: Comprobar los cristales exteriores (comprobación visual) |
|  |  | Autonivel: Desplegar brazo de autonivel |
|  |  | Autonivel: Simular contacto de aeronave a través del brazo autonivelador (detenerlo manualmente) |
|  |  | Autonivel: Simular movimiento de subida de la aeronave (comprobar respuesta ascendente de pasarela) |
|  |  | Autonivel: Simular movimiento descendente de la aeronave (comprobar respuesta descendente de pasarela) |
|  |  | Autonivel: Simular movimiento ascendente durante 5 segundos (comprobar activación de alarma) |
|  |  | Autonivel: Poner la llave en la posición ON, resetear la alarma y volver a la posición AUTO |
|  |  | Autonivel: Activar primer nivel de seguridad de safety shoe (comprobar retracción de brazo autonivelador y descenso de pasarela) |
|  |  | Autonivel: Poner la llave en la posición ON, resetear la alama y volver a la posición de AUTO |
|  |  | Autonivel: Forzar el segundo nivel de seguridad de safety shoe (comprobar comportamiento de plataforma de seguridad) |
|  |  | Autonivel: Poner la llave en la posición ON, resetear alarma y volver a la posición de AUTO. Autonivelado no puede ser activado hasta que el nivelado de plataforma regrese a su posición inicial |
|  |  | Autonivel: Llevar la pasarela a su condición inicial |
|  |  | Servicios Generales: Comprobar el funcionamiento de los sensores de movimiento |
|  |  | Servicios Generales: Comprobar el funcionamiento de los sensores de oscuridad |
|  |  | Servicios Generales: Comprobar tensión del enchufe interior |
|  |  | Servicios Generales: Comprobar tensión del enchufe exterior |
|  |  | Servicios Generales: Comprobar el estado de la CCTV (soporte, caja, cables, limpieza de cristales, calefactor) |
|  |  | Servicios Generales: Comprobar el funcionamiento de la CCTV (imagen nítida en el monitor) |
|  |  | Servicios Generales: Comprobar el funcionamiento del sistema PA (botón verde de emergencia) |
|  |  | Servicios Generales: Comprobar el funcionamiento del teléfono de cabina |
|  |  | Servicios Generales: Comprobar el funcionamiento del carrete de cable de puesta a tierra |
|  |  | Grupo traslación: Prueba de funcionamiento de los sensores y límites de finales de carrera |
|  |  | Grupo traslación: Prueba de funcionamiento de los sensores (fotocélulas, US y decodificadores) |
|  |  | Grupo traslación: Prueba de funcionamiento de la UPS (cortar la potencia principal 400V) |
|  |  | Grupo traslación: Comprobar conjunto motor (señales de fuga, depósito de aceite) |
|  |  | Grupo traslación: Comprobar el funcionamiento del motor de frenado |
|  |  | Grupo traslación: Comprobar el estado de las llantas y parachoques |
|  |  | Grupo traslación: Eliminar previamente el exceso de lubricante y limpiar la suciedad en caso que fuese necesario |
|  |  | Grupo traslación: Lubricar corona de rotación |
|  |  | Rotación rotonda: Comprobación de los sensores y el funcionamiento de los finales de carrera |
|  |  | Rotación rotonda: Comprobación de los sensores de mediciones (fotocélulas, US y decodificadores) |
|  |  | Rotación rotonda: Revisar las chapas de la unión al edificio |
|  |  | Rotación rotonda: Comprobar los neumáticos y placas dónde se vierte el agua (sellado) |
|  |  | Rotación rotonda: Eliminar previamente el exceso de lubricante y limpiar la suciedad (si es necesario) |
|  |  | Rotación rotonda: Lubricar los cojinetes de la corona de rotación |
|  |  | Extensión de túneles: Comprobación de los sensores y el funcionamiento de los finales de carrera |
|  |  | Extensión de túneles: Comprobación de los sensores de mediciones (fotocélulas, US y decodificadores) |
|  |  | Extensión de túneles: Comprobar el estado de los cepillos y juntas de goma |
|  |  | Extensión de túneles: Comprobar los canales de drenaje (limpiar y comprobar daños) |
|  |  | Extensión de túneles: Comprobar el apriete de los tornillos y de las chapas y fijación de los tornillos a la estructura del túnel (es muy importante esta verificación) |
|  |  | Extensión de túneles: Eliminar previamente el exceso de lubricante y limpiar la suciedad (si es necesario) |
|  |  | Extensión de túneles: Lubricar rodillos de túnel (ver puntos de lubricación en manual) |
|  |  | Extensión de túneles: Lubricar rodaduras de los túneles (revisar si hay óxido) (ver puntos de lubricación en manual) |
|  |  | Bandeja de cables: Revisar soporte y fijaciones |
|  |  | Bandeja de cables: Revisar el estado de los cables |
|  |  | Bandeja de cables: Revisar el estado de las secciones de la cadena, cubrimiento y separadores |
|  |  | Bandeja de cables: Lubricar los rodillos de la bandeja |
|  |  | Elevación Hidráulica: Prueba funcionamiento de los sensores y finales de carrera operacionales |
|  |  | Elevación Hidráulica: Prueba funcionamiento de los sensores de medida (fotocélulas, US y encoders) |
|  |  | Elevación Hidráulica: Revisar los elementos de guiado (alineación y desgaste de los patines de nylon) |
|  |  | Elevación Hidráulica: Verificar funcionamiento sistema emergencia (bomba manual) |
|  |  | Elevación Hidráulica: Revisar estado capuchones, válvulas y tornillos de ajuste |
|  |  | Elevación Hidráulica: Revisar estado tuberías, latiguillos, racores (óxido, fugas y grietas) |
|  |  | Elevación Hidráulica: Revisar estado recubrimiento vástago cilindros (picadas) |
|  |  | Elevación Hidráulica: Comprobar funcionamiento luz interior |
|  |  | Elevación Hidráulica: Retirar previamente excesos de lubricante y limpiar suciedad (en caso necesario) |
|  |  | Elevación Hidráulica: Engrasar guiado nylon por las caras del pórtico (mover en todo el recorrido) |
|  |  | Rotación de cabina: Comprobación de los sensores de mediciones (fotocélulas, US y decodificadores) |
|  |  | Rotación de cabina: Comprobar los elementos guía |
|  |  | Rotación de cabina: Comprobar motorreductor (señales de fuga, depósito de aceite) |
|  |  | Rotación de cabina: Comprobar el funcionamiento del motor de frenado |
|  |  | Rotación de cabina: Comprobar el nivel entre el suelo y el cuerpo de la cabina (fija y móvil) |
|  |  | Rotación de cabina: Eliminar previamente el exceso de lubricante y limpiar la suciedad (si es necesario) |
|  |  | Rotación de cabina: Lubricar el cojinete superior e inferior del husillo |
|  |  | Rotación de cabina: Lubricar el mecanismo de tracción (cadena y piñones) |
|  |  | Plataforma de nivelación: Comprobar soportes y fijaciones |
|  |  | Plataforma de nivelación: Comprobar el actuador |
|  |  | Plataforma de nivelación: Eliminar previamente el exceso de lubricante y limpiar la suciedad (si es necesario) |
|  |  | Plataforma de nivelación: Lubricar el actuador y juntas de rotación |
|  |  | Plataforma de nivelación: Lubricar ejes de nivelación de la rampa (lubricar entre el eje y la protección) |
|  |  | Plataforma de nivelación: Lubricar los actuadores y juntas de los ejes |
|  |  | Plataforma de nivelación: Comprobar la conexión a la caja del motor (sellado, óxido, cables y terminales) |
|  |  | Brazo autonivelador: Comprobar el actuador (debe estar bien apretado) |
|  |  | Brazo autonivelador: Comprobar el motor |
|  |  | Brazo autonivelador: Comprobar el estado de la rueda de contacto |
|  |  | Brazo autonivelador: Comprobar la fijación del eje del brazo motor (apretarlo si es necesario) |
|  |  | Brazo autonivelador: Comprobar la conexión a la caja del motor (sellado, óxido, cables y terminales) |
|  |  | Fuelle: Comprobar el soporte y las fijaciones |
|  |  | Fuelle: Comprobar el estado del actuador lineal |
|  |  | Fuelle: Comprobar el sistema de rodadura del motor |
|  |  | Fuelle: Comprobar el estado de la correa (guía, fijaciones y fisuras) |
|  |  | Fuelle: Comprobar el estado del fuelle (apoyo con fuselaje, lona, guías nylon) |
|  |  | Fuelle: Eliminar previamente el exceso de lubricante y limpiar la suciedad (si es necesario) |
|  |  | Fuelle: Lubricar los actuadores lineales |
|  |  | Fuelle: Lubricar las bisagras y las articulaciones del fuelle |
|  |  | Escaleras de servicio: Comprobación general |
|  |  | Escaleras de servicio: Comprobar la puerta de servicio (cerrado, pomo, bisagras y cristales) |
|  |  | Escaleras de servicio: Comprobar los bulones de la escalera (óxido y fijación) |
|  |  | Puerta de la cabina: Comprobar el mecanismo de cerrado, el pomo de la puerta, cristales y bisagras |
|  |  | Puerta de la cabina: Eliminar el exceso de lubricante y limpiar (sólo si fuese necesario) |
|  |  | Puerta de la cabina: Lubricar articulaciones y bisagras |
|  |  | Lamas: Comprobar las lamas de aluminio |
|  |  | Lamas: Comprobar la tensión mecánica |
|  |  | Lamas: Comprobar la guía de las lamas |
|  |  | Lamas: Eliminar el exceso de lubricante y limpiar (sólo si fuese necesario) |
|  |  | Lamas: Engrasar el soporte de las lamas y el eje |
|  |  | Lamas: Lubricar el sistema de tensionamiento de las lamas |
|  |  | Lamas: Lubricar los puntos interiores de fricción de las lamas |
|  |  | Lamas: Lubricar las articulaciones de las lamas |
|  |  | Notificar OT indicando novedades halladas de existir, de lo contrario notificar indicando “Sin Novedades” |
|  | Semestral | Tableros Eléctricos: Lubricar articulaciones (bisagras) |
|  |  | Tableros Eléctricos: Comprobar las fijaciones |
|  |  | Panel de Control: Comprobar la versión software instalada, registrar en OT |
|  |  | Grupo traslación: Inspección visual del funcionamiento de los límites de carrera y su seguridad; observando que están alineados con sus levas de accionamiento |
|  |  | Grupo traslación: Prueba de funcionamiento de los límites de carrera (+) y (-) comprobando si se corta la potencia cuando no están trabajando correctamente |
|  |  | Grupo traslación: Lubricar partes mecánicas de los finales de carrera |
|  |  | Grupo traslación: Comprobar la caja de conexiones del motor (sellado, óxido, cables y terminales) |
|  |  | Grupo de Traslación: Medir y registrar consumo de corriente del motor de tracción de la rueda izquierda (visto desde cabina) - Fase L1 |
|  |  | Grupo de Traslación: Medir y registrar consumo de corriente del motor de tracción de la rueda izquierda (visto desde cabina) - Fase L2 |
|  |  | Grupo de Traslación: Medir y registrar consumo de corriente del motor de tracción de la rueda izquierda (visto desde cabina) - Fase L3 |
|  |  | Grupo de Traslación: Medir y registrar consumo de corriente del motor de tracción de la rueda derecha (visto desde cabina) - Fase L1 |
|  |  | Grupo de Traslación: Medir y registrar consumo de corriente del motor de tracción de la rueda derecha (visto desde cabina) - Fase L2 |
|  |  | Grupo de Traslación: Medir y registrar consumo de corriente del motor de tracción de la rueda derecha (visto desde cabina) - Fase L3 |
|  |  | Grupos de Traslación: Verificar desgaste, medir y registrar el diámetro exterior en mm de la rueda izquierda (visto desde cabina). |
|  |  | Grupo de Traslación: Verificar desgaste, medir y registrar el diámetro exterior en mm de la rueda derecha (visto desde cabina). |
|  |  | Rotación rotonda: Inspección visual del funcionamiento de los límites de carrera y su seguridad; observando que están alineadas con sus respectivas levas |
|  |  | Rotación rotonda: Alcanzar los límites de finales de carrera (+) y (-) y comprobar que la línea de emergencia trabaja correctamente (resetear) |
|  |  | Rotación rotonda: Lubricar las partes mecánicas de los finales de carrera |
|  |  | Extensión de túneles: Inspección visual del funcionamiento de los límites de carrera y su seguridad; observando que están alineadas con sus respectivas levas |
|  |  | Extensión de túneles: Alcanzar los límites de finales de carrera (+) y (-) y comprobar que la línea de emergencia trabaja correctamente (resetear) |
|  |  | Extensión de túneles: Lubricar las partes mecánicas de los finales de carrera |
|  |  | Extensión de túneles: Lubricar las guías de los cuerpos de extensión (mover a lo largo de su recorrido) |
|  |  | Elevación Hidráulica: Inspección visual de que los finales de carrera tanto operacionales como de seguridad están alineados con sus respectivas levas accionadoras |
|  |  | Elevación Hidráulica: Comprobar que los finales de carrera seguridad (+) y (-) cortan la serie (rearmar) |
|  |  | Elevación Hidráulica: Revisar estado sujeciones (silent blocks) |
|  |  | Elevación Hidráulica: Comprobar nivel aceite |
|  |  | Elevación Hidráulica: Comprobar que los movimientos se producen con suavidad, sin amortiguaciones |
|  |  | Elevación Hidráulica: Comprobar fugas internas en cilindros (no hay desplazamiento vástago en parado) |
|  |  | Elevación Hidráulica: Comprobar presión de precarga en los acumuladores de gas |
|  |  | Elevación Hidráulica: Revisar estado de la cadena portacables |
|  |  | Elevación Hidráulica: Lubricar articulaciones (bisagras) |
|  |  | Elevación Hidráulica: Lubricar accionamientos mecánicos finales de carrera |
|  |  | Elevación Hidráulica: Comprobar aire en cilindros y purgar si es necesario |
|  |  | Rotación de cabina: Lubricar las partes mecánicas de los finales de carrera |
|  |  | Rotación de cabina: Lubricar las guías (moverlas a lo largo de su recorrido) |
|  |  | Rotación de cabina: Comprobar la conexión a la caja del motor (sellado, óxido, cables y terminales) |
|  |  | Cabina: Inspección visual y comprobar el correcto funcionamiento del Motor de giro de cabina |
|  |  | Medir y registrar consumo de corriente del motor de giro de cabina - Fase L1 |
|  |  | Medir y registrar consumo de corriente del motor de giro de cabina - Fase L2 |
|  |  | Medir y registrar consumo de corriente del motor de giro de cabina - Fase L3 |
|  |  | Cabina: Inspección visual y comprobar el correcto funcionamiento del Motor de capota izquierdo (visto desde cabina). Medir y registrar consumo de corriente. |
|  |  | Cabina: Inspección visual y comprobar el correcto funcionamiento del Motor de capota derecho (visto desde cabina). Medir y registrar consumo de corriente. |
|  |  | Inspección visual y comprobar el correcto funcionamiento del Brazo Autonivelador |
|  |  | Medir y registrar consumo de corriente del motor del Brazo Autonivelador - Fase L1 |
|  |  | Medir y registrar consumo de corriente del motor del Brazo Autonivelador - Fase L2 |
|  |  | Medir y registrar consumo de corriente del motor del Brazo Autonivelador - Fase L3 |
|  |  | Cabina: Inspección visual y comprobar el correcto funcionamiento del Suelo basculante y su motor (Medir y registrar consumo de corriente). |
|  |  | Escaleras de servicio: Engrasar las ruedas de la escalera de servicio |
|  |  | Escaleras de servicio: Lubricar articulaciones y bisagras |
|  |  | Notificar OT indicando novedades halladas de existir, de lo contrario notificar indicando “Sin Novedades” |
|  | Anual | General: Zona Exterior: Comprobar estado de la pintura y posible óxido. Pintar de ser necesario |
|  |  | General: Zona Exterior: Verificar el estado general de la estructura (ajuste de placas) |
|  |  | General: Zona Exterior: Verificar el estado del soldado de la estructura (juntas) |
|  |  | Tableros Eléctricos: Comprobar cableado y etiquetas de equipos (sin modificación) |
|  |  | Tableros Eléctricos: Comprobar la conexión a tierra |
|  |  | Tableros Eléctricos: Comprobar protecciones eléctricas y relés |
|  |  | Tableros Eléctricos: Comprobar la correcta conexión |
|  |  | Tableros Eléctricos: Tomar medidas termográficas (sin puntos calientes de trabajo Tª) |
|  |  | Panel de Control: Limpiar el panel |
|  |  | Grupo traslación: Comprobar (visualmente) el nivel y calidad del aceite de motorreductores |
|  |  | Grupo traslación: Comprobar los discos de los frenos |
|  |  | Grupo traslación: Comprobar parámetros inversores |
|  |  | Grupo traslación: Tomar medidas eléctricas (consumos) |
|  |  | Bandeja de cables: Limpiar centro de la bandeja (suciedad acumulada) |
|  |  | Elevación Hidráulica: Revisar estado filtros (aspiración y retorno) |
|  |  | Elevación Hidráulica: Revisar etiquetado de latiguillos y válvulas (sin ninguna modificación) |
|  |  | Elevación Hidráulica: Revisar etiquetas del cableado y equipamiento (sin ninguna modificación) |
|  |  | Elevación Hidráulica: Realizar un desatraque de emergencia completo mediante la bomba manual |
|  |  | Elevación Hidráulica: Limpiar filtros o reemplazar si es necesario (aspiración y retorno) |
|  |  | Elevación Hidráulica: Comprobar apriete sujeciones de la tubería |
|  |  | Rotación de cabina: Comprobar el nivel del aceite del motor |
|  |  | Rotación de cabina: Comprobar el desgaste de los frenos |
|  |  | Rotación de cabina: Comprobar motorreductor |
|  |  | Rotación de cabina: Comprobar consumos eléctricos |
|  |  | Notificar OT indicando novedades halladas de existir, de lo contrario notificar indicando “Sin Novedades” |
|  | Anual (Predictivo) [MOEX] | Tomar una muestra de fluido hidráulico para su análisis. Drenar, limpiar y completar nivel si es necesario. Producto: BIOVESTA HM-46 |
|  |  | Completar parámetros luego del resultado del análisis: |
|  |  | Agua Crackle Test: [..............] % [Referencia: < 0,2] |
|  |  | Viscosidad a 40°C : [..............] CST [Referencia: > 12] |
|  |  | Número Total de Acidez (TAN) ASTM D974: [..............] mgKOH/g [Referencia: < 2] |
|  |  | ISO 4406 part./ml ≥ 4 μm: [..............] adim. [Referencia: ≤ 20] |
|  |  | ISO 4406 part./ml ≥ 10 μm: [..............] adim. [Referencia: ≤ 16] |
|  |  | ISO 4406 part./ml ≥ 14 μm: [..............] adim. [Referencia: ≤ 13] |
|  |  | Índice PQ: [..............] grsFe/L [Referencia: > 25] |
|  |  | Aditivo Bario (Ba): [..............] ppm [Referencia: = 0] |
|  |  | Aditivo Boro (B): [..............] ppm [Referencia: = 0] |
|  |  | Aditivo Calcio (Ca): [..............] ppm |
|  |  | Aditivo Magnesio (Mg): [..............] ppm |
|  |  | Aditivo Fosforo (P): [..............] ppm |
|  |  | Aditivo Zinc (Zn): [..............] ppm |
|  |  | Desgastes Plata (Ag) [..............] ppm [Referencia: = 0] |
|  |  | Desgastes Aluminio (Al): [..............] ppm [Referencia: < 5] |
|  |  | Desgastes Cromo (Cr): [..............] ppm [Referencia: < 3] |
|  |  | Desgastes Cobre (Cu): [..............] ppm [Referencia: < 15] |
|  |  | Desgastes Hierro (Fe): [..............] ppm [Referencia: < 20] |
|  |  | Desgastes Molibdeno (Mo): [..............] ppm [Referencia: = 0] |
|  |  | Desgastes Níquel (Ni): [..............] ppm [Referencia: = 0] |
|  |  | Desgastes Plomo (Pb): [..............] ppm [Referencia: < 5] |
|  |  | Desgastes Estaño (Sn): [..............] ppm [Referencia: = 0] |
|  |  | Desgastes Titanio (Ti): [..............] ppm |
|  |  | Contaminante Potasio (Ka): [..............] ppm [Referencia: = 0] |
|  |  | Contaminante Sodio (Na): [..............] ppm [Referencia: < 10] |
|  |  | Contaminante Silicio (Si): [..............] ppm [Referencia: < 15] |
|  |  | Contaminante Vanadio (V): = 0 [..............] ppm [Referencia: = 0] |
|  | Bienal (Preventivo) | Grupo traslación: Comprobar el apriete de los tornillos de las ruedas (Verificar torque, tornillos M16x2x12 (calidad 10.9): 33 Kgm y marcar su posición |
|  |  | Grupo traslación: Aceite de caja de engranajes planetario - Verificar último cambio de aceite / Reemplazar cada 4 años. Producto: ISO-220 |
|  |  | Rotación de cabina: Aceite de caja de engranajes - Verificar último cambio de aceite / Reemplazar cada 4 años. Producto: ISO-220 |
|  |  | Notificar OT indicando si se realizó el recambio del aceite de la caja de engranajes (rueda) y/o caja de engranajes (cabina) |

        - Mangas de Embarque hidráulicas Thyssen (años 2011 a 2013)

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Mangas de Embarque hidráulicas - Thyssen (años 2011 a 2013) | Diaria | Interior: Inspección visual de la rampa entre túneles, comprobar posible zona de peligro de tropiezos. |
|  |  | Interior: Inspección visual de puerta de servicio, comprobar que no haya peligro de tropiezo. |
|  |  | Interior: Inspección visual y comprobaci ón de que la puerta del armario principal se encuentre cerrada. |
|  |  | Interior: Verificación correcto funciona miento de todas las luminarias. |
|  |  | Cabina: Inspección visual de los espejos exteriores, comprobar que se encuentren limpios y correctamente orientados. |
|  |  | Cabina: Inspección visual de la capota, comprobar que la tela del fuelle y los bordes protectores estén en perfectas condiciones. |
|  |  | Cabina: Verificar correcto funcionamient o de los motores de la capota, comprobar que la misma se pueda recoger/extender. |
|  |  | Cabina: Verificar correcto funcionamient o y estado de todos los componentes del panel de control. |
|  |  | Cabina: Verificar correcto funcionamient o y estado del dispositivo de cierre de cabina. |
|  |  | Cabina: Verificar correcto funcionamient o y estado del brazo autonivelador. |
|  |  | Exterior: Inspección visual y verificar correcto funcionamiento de la bandeja portacables, deben trabajar sin problemas ni presentar ruidos. |
|  |  | Exterior: Inspección visual completa de todo el exterior. |
|  |  | Exterior: Verificar correcto funcionamie nto y que enciendan correctamente las luces de gálibo, luces de destello y focos. |
|  | Mensual | Verificar y registrar horas de funcionamiento |
|  |  | Tareas a realizar por Mecánicos |
|  |  | Inspeccionar todos los puntos de lubricación y rodamientos asociados por signos de daños, desgaste o contaminación. |
|  |  | Inspeccionar el exterior de la manga por daños u óxido. |
|  |  | Verificar todos los motores y reductores por montaje y nivel de fluidos, Verificar operación apropiada. |
|  |  | Inspeccionar el transportador de cables, bandejas, rodaduras por daños. No lubricar. |
|  |  | Inspeccionar neumáticos por daños o uso excesivo (desgaste). |
|  |  | Inspeccionar bulones de ruedas, bogie, pórtico y columnas de elevación por daños, pérdida de bulones o conexiones. |
|  |  | Inspeccionar mangueras de unidad de alta presión (HPU), manifold y cilindros de elevación por daños, fugas y pérdidas por guarniciones y conexiones. No volver la manga al servicio hasta que los problemas con la HPU hayan sido resueltos. |
|  |  | Chequear nivel de fluido hidráulico. Agregar si es necesario. |
|  |  | Inspeccionar cortina de rotonda, cadena, rodillos y componentes, por tensión, desgaste y correcta operación. |
|  |  | Inspeccionar cable ecualizador, guías y poleas por rajaduras, deshilachado u desgaste excesivo. Adjuntar tensión si es necesario. |
|  |  | Inspeccionar cortina de cabina, cadena, rodillos y componentes, por tensión, desgaste y correcta operación. |
|  |  | Inspeccionar motor de rotación de cabina, piñón y cadena por daños u desgaste. |
|  |  | Tareas a realizar por técnicos Electrónicos |
|  |  | Verificar la correcta operación del switch limite del paragolpes. |
|  |  | Testear receptáculo GCFI por correcta operación. |
|  |  | Inspeccionar drenajes del túnel y remover residuos. |
|  |  | Inspeccionar consola de control por daños, pérdidas de indicación, correcta operación e iluminación. |
|  |  | Inspeccionar las puertas de CC1 y PP1 por contaminación y pérdida de conexión. Verificar operación de enclavamiento de seguridad. |
|  |  | Chequear correas de dosel por desgaste y deshilachado. |
|  |  | Extender dosel y Verificar correcta operación del enclavamiento. |
|  |  | Verificar operación de la iluminación interior |
|  |  | Verificar operación de iluminación de emergencia. |
|  |  | Verificar operación de la iluminación exterior de la plataforma de servicio, proyectores y luces exterior de cabina. |
|  |  | Verificar correcta operación del HMI, incluyendo posición del bogie, mensajes y peso de cabina. No retornar al servicio hasta que los problemas hayan sido corregidos. |
|  |  | Mover el bogie del límite izquierdo al derecho. Verificar correcta operación del reductor de velocidad y parada. |
|  |  | Elevar y bajar la manga hasta los límites. Verifica la correcta operación de los límites de pendiente. No retornar al servicio hasta que los problemas hayan sido corregidos. |
|  |  | Rotar la manga de derecha a izquierda hasta los límites. - Verificar correcta operación del reductor de velocidad y parada. |
|  |  | Manualmente operar todas las articulaciones del piso de cabina hasta los límites. Asegurar el libre movimiento del piso sin atascos. Colocar el switch manual/automático en "automático". Verificar si el piso vuelve a su nivel. |
|  |  | Limpieza de conexiones en base de pilares de pórtico y manifold |
|  |  | Colocar la llave en modo auto nivelación. Verificar extensión de brazo. Rotar la rueda en cada dirección. |
|  |  | Verificar correcta dirección de desplazamiento y falla de auto nivelación. |
|  | Semestral | Inspección visual y comprobar el correcto funcionamiento del Motor de giro de cabina |
|  |  | Medir y registrar consumo de corriente del motor de giro de cabina - Fase L1 |
|  |  | Medir y registrar consumo de corriente del motor de giro de cabina - Fase L2 |
|  |  | Medir y registrar consumo de corriente del motor de giro de cabina - Fase L3 |
|  |  | Inspección visual y comprobar el correcto funcionamiento del Motor de capota izquierdo (visto desde cabina). Medir y registrar consumo de corriente. |
|  |  | Inspección visual y comprobar el correcto funcionamiento del Motor de capota derecho (visto desde cabina). Medir y registrar consumo de corriente. |
|  |  | Medir y registrar consumo del motor de la persiana |
|  |  | Inspección visual y comprobar el correcto funcionamiento del Brazo Autonivelador |
|  |  | Medir y registrar consumo de corriente del motor del Brazo Autonivelador - Fase L1 |
|  |  | Medir y registrar consumo de corriente del motor del Brazo Autonivelador - Fase L2 |
|  |  | Medir y registrar consumo de corriente del motor del Brazo Autonivelador - Fase L3 |
|  |  | Inspección visual y comprobar el correcto funcionamiento del Suelo basculante y su motor (Medir y registrar consumo de corriente). |
|  |  | Sistema de Traslación: Medir y registrar consumo de corriente del motor de tracción de la rueda izquierda (visto desde cabina) - Fase L1 |
|  |  | Sistema de Traslación: Medir y registrar consumo de corriente del motor de tracción de la rueda izquierda (visto desde cabina) - Fase L2 |
|  |  | Sistema de Traslación: Medir y registrar consumo de corriente del motor de tracción de la rueda izquierda (visto desde cabina) - Fase L3 |
|  |  | Sistema de Traslación: Medir y registrar consumo de corriente del motor de tracción de la rueda derecha (visto desde cabina) - Fase L1 |
|  |  | Sistema de Traslación: Medir y registrar consumo de corriente del motor de tracción de la rueda derecha (visto desde cabina) - Fase L2 |
|  |  | Sistema de Traslación: Medir y registrar consumo de corriente del motor de tracción de la rueda derecha (visto desde cabina) - Fase L3 |
|  |  | Traslación: Verificar desgaste, medir y registrar el diámetro exterior en mm de la rueda izquierda (visto desde cabina). |
|  |  | Traslación: Verificar desgaste, medir y registrar el diámetro exterior en mm de la rueda derecha (visto desde cabina). |
|  |  | Tareas a realizar por Mecánicos |
|  |  | Verificar mensual cumplido. |
|  |  | Completar la lista semestral de lubricación: |
|  |  | Cadena de giro de cabina, |
|  |  | Cadenas de giro de cortinas de rotonda y cabina, |
|  |  | Rodamiento superior e inferior de cabina, |
|  |  | Rodamiento de rueda de bogie, |
|  |  | Bisagra y grampas del tablero exterior. |
|  |  | Punto de unión entre escalera y plataforma, |
|  |  | Bisagras de puerta de servicio, |
|  |  | Rodillos del túnel, |
|  |  | Rodillos de soporte de cabina, |
|  |  | Eje del sistema de auto nivelación |
|  |  | Verificar el funcionamiento de los interruptores mecánicos de finales de carreras electrónicos y el límite final de bypass. |
|  |  | Inspeccionar pernos de cojinete de rotonda |
|  |  | Chequear operación apropiada de la palanca de freno. |
|  |  | Inspeccionar rodillos y rails de cabina por daño y desgaste. |
|  |  | Inspeccionar sellos durante rotación de cabina. Chequear todos los sellos exteriores por fugas, resequedad, oxido, etc. |
|  |  | Inspeccionar la parte inferior de la articulación del piso de cabina. Lubricar rodamiento. Inspeccionar estructura soporte, viga principal y soldaduras por danos o deflexión. |
|  |  | Inspeccionar la parte inferior de la articulación del piso de cabina. Lubricar rodamiento. Inspeccionar estructura soporte, viga principal y soldaduras por danos o deflexión. |
|  |  | Inspeccionar interior del tunel, senda de paso, rotonda y cabina por daños, fugas y desgaste excesivo. |
|  |  | Inspeccionar montaje de la autonivelación por desgaste, partes perdidas/sueltas y montaje. Verificar operación apropiada. |
|  |  | Inspeccionar brazos del dosel, resortes, rodillos y switch límite por daños o desgaste. |
|  | Anual | Tareas a realizar por Mecánicos |
|  |  | Verificar semestral cumplido. |
|  |  | Completar la lista anual de lubricación: |
|  |  | Interruptores mecánicos de finales de carreras (izquierdo y derecho) |
|  |  | Rodamiento de rotonda |
|  |  | Cubo de la caja reductora de rueda |
|  |  | Reemplazar filtro hidráulico |
|  |  | Inspeccionar cojinetes de desgaste de columnas |
|  |  | Inspeccionar rodamientos superior e inferior de cabina. |
|  |  | Tareas a realizar por técnicos Electrónicos |
|  |  | Verificar el conexionado de todo cableado expuesto, ajuste de j-box y plugs por daño o pérdida de conexión. |
|  |  | Limpiar y apretar conexiones si es necesario. Corregir inmediatamente discrepancias antes de retornar la manga al servicio. |
|  | Anual (MOEX) | Tomar una muestra de fluido hidráulico para su análisis. Drenar, limpiar y completar nivel si es necesario. |
|  |  | Productos con características equivalentes de viscosidad 15 CST a 40°C. |
|  |  | Completar parámetros luego del resultado del análisis: |
|  |  | Agua Crackle Test: [..............] % [Referencia: < 0,2] |
|  |  | Viscosidad a 40°C : [..............] CST [Referencia: > 12] |
|  |  | Número Total de Acidez (TAN) ASTM D974: [..............] mgKOH/g [Referencia: < 2] |
|  |  | ISO 4406 part./ml ≥ 4 μm: [..............] adim. [Referencia: ≤ 20] |
|  |  | ISO 4406 part./ml ≥ 10 μm: [..............] adim. [Referencia: ≤ 16] |
|  |  | ISO 4406 part./ml ≥ 14 μm: [..............] adim. [Referencia: ≤ 13] |
|  |  | Índice PQ: [..............] grsFe/L [Referencia: > 25] |
|  |  | Aditivo Bario (Ba): [..............] ppm [Referencia: = 0] |
|  |  | Aditivo Boro (B): [..............] ppm [Referencia: = 0] |
|  |  | Aditivo Calcio (Ca): [..............] ppm |
|  |  | Aditivo Magnesio (Mg): [..............] ppm |
|  |  | Aditivo Fosforo (P): [..............] ppm |
|  |  | Aditivo Zinc (Zn): [..............] ppm |
|  |  | Desgastes Plata (Ag) [..............] ppm [Referencia: = 0] |
|  |  | Desgastes Aluminio (Al): [..............] ppm [Referencia: < 5] |
|  |  | Desgastes Cromo (Cr): [..............] ppm [Referencia: < 3] |
|  |  | Desgastes Cobre (Cu): [..............] ppm [Referencia: < 15] |
|  |  | Desgastes Hierro (Fe): [..............] ppm [Referencia: < 20] |
|  |  | Desgastes Molibdeno (Mo): [..............] ppm [Referencia: = 0] |
|  |  | Desgastes Níquel (Ni): [..............] ppm [Referencia: = 0] |
|  |  | Desgastes Plomo (Pb): [..............] ppm [Referencia: < 5] |
|  |  | Desgastes Estaño (Sn): [..............] ppm [Referencia: = 0] |
|  |  | Desgastes Titanio (Ti): [..............] ppm |
|  |  | Contaminante Potasio (Ka): [..............] ppm [Referencia: = 0] |
|  |  | Contaminante Sodio (Na): [..............] ppm [Referencia: < 10] |
|  |  | Contaminante Silicio (Si): [..............] ppm [Referencia: < 15] |
|  |  | Contaminante Vanadio (V): = 0 [..............] ppm [Referencia: = 0] |

        - Mangas de Embarque hidráulicas Thyssen (2018 en adelante)

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Mangas de Embarque hidráulicas - Thyssen (año 2018 en adelante) | Diaria | Interior: Inspección visual de la rampa entre túneles, comprobar posible zona de peligro de tropiezos. |
|  |  | Interior: Inspección visual de puerta de servicio, comprobar que no haya peligro de tropiezo. |
|  |  | Interior: Inspección visual y comprobación de que la puerta del armario principal se encuentre cerrada. |
|  |  | Interior: Verificación correcto funcionamiento de todas las luminarias. |
|  |  | Cabina: Inspección visual de los espejos exteriores, comprobar que se encuentren limpios y correctamente orientados. |
|  |  | Cabina: Inspección visual de la capota, comprobar que la tela del fuelle y los bordes protectores estén en perfectas condiciones. |
|  |  | Cabina: Verificar correcto funcionamiento de los motores de la capota, comprobar que la misma se pueda recoger/extender. |
|  |  | Cabina: Verificar correcto funcionamiento y estado de todos los componentes del panel de control. |
|  |  | Cabina: Verificar correcto funcionamiento y estado del dispositivo de cierre de cabina. |
|  |  | Cabina: Verificar correcto funcionamiento y estado del brazo autonivelador. |
|  |  | Cabina: Verificar correcto funcionamiento y estado del safety shoe. |
|  |  | Cabina: Verificar correcto funcionamiento de plataforma basculante. |
|  |  | Solo en temporada invernal y aeropuertos en zona de nevadas: |
|  |  | Retirar hielo y nieve del techo: el espesor de nieve/hielo máximo admitido es de 25 cm. |
|  |  | Retirar hielo y nieve del Sensor de longitud. |
|  |  | Retirar hielo y nieve de las lamas, partes deslizantes y carriles de rodadura de las Persianas enrollables. |
|  |  | Retirar hielo y nieve de Carriles de rodamiento. |
|  |  | Retirar hielo y nieve del Finales de carrera |
|  |  | Retirar hielo y nieve del área de operación de la manga (APRON) |
|  |  | Retirar hielo y nieve de la Escalera de servicio |
|  |  | Retirar hielo y nieve de sensores y finales de carrera de la columna de Traslación. |
|  |  | Retirar hielo y nieve de sensores del EPS [sistema anticolisión de motores] |
|  |  | Retirar hielo y nieve en los siguientes elementos de la Cabina: rodamiento superior e inferior, capota y motores de la misma, sensor de la puerta, espejos exteriores, dispositivo de cierre de cabina, suelo basculante, su motor y rodamiento, sensor ultrasonidos de proximidad, fotocélula de proximidad, detectores de ala y brazo autonivelador. |
|  | Bimestral | Verificar y registrar horas de funcionamiento |
|  |  | Sistemas de control de seguridad: Comprobar el correcto funcionamiento del enclavamiento del dispositivo de cierre de cabina durante los movimientos de traslación. |
|  |  | Sistemas de control de seguridad: Comprobar el correcto funcionamiento de la barrera de traslación de las ruedas. |
|  |  | Sistemas de control de seguridad: Comprobar el correcto funcionamiento de los sensores de antiatrapamiento. |
|  |  | Sistemas de control de seguridad: Comprobar el correcto funcionamiento de todos los finales de carrera. |
|  |  | Sistemas de control de seguridad: Comprobar el correcto funcionamiento de los pulsadores de emergencia. |
|  | Cuatrimestral | Inspecciones Eléctricas: |
|  |  | Cableado: comprobar revestimiento de los cables y el suficiente espacio libre entre ellos sin ángulos cerrados o zonas aplastadas. (Prestar principal atención a los cables sujetos a movimientos como los de la columna, la bandeja porta cables, elevación, traslación y cabina “debajo del eje de giro”). |
|  |  | Caja de Conexiones: Verificar sus componentes y estanqueidad de todas las cajas eléctricas. |
|  |  | Comprobar correcto funcionamiento de: Enchufes, interruptores, anemómetro, cámaras de video, focos, iluminación de emergencia, iluminación interior, sensores de movimiento y detectores de humo. |
|  |  | Sistemas de control de seguridad - Rotonda: comprobar correcto funcionamiento del Inclinómetro y Dispositivo de medida de ángulo de rotonda (Sist. Anticolisión). |
|  |  | Sistemas de control de seguridad - Túneles: comprobar correcto funcionamiento del Dispositivo de medida de elongación (Sist. Anticolisión). |
|  |  | Sistemas de control de seguridad - Columna de elevación y escalera: comprobar correcto funcionamiento del EPS (Sistema Anticolisión con motores). |
|  |  | Sistemas de control de seguridad - Cabina: comprobar correcto funcionamiento de los siguientes elementos: Dispositivo de medida de ángulo de cabina (Sist. Anticolisión), detección de avión, detección de avión “fotocélula adicional”, sensores de contacto avión “bumper”, zapata de seguridad, sensor de capota extendida en modo autonivelación y el enclavamiento con 400 Hz “conector enchufado”. |
|  |  | Inspección visual y comprobar el correcto funcionamiento de la Puerta de servicio. |
|  |  | Inspección visual y comprobar el correcto funcionamiento del Motor de giro de cabina |
|  |  | Medir y registrar consumo de corriente del motor de giro de cabina - Fase L1 |
|  |  | Medir y registrar consumo de corriente del motor de giro de cabina - Fase L2 |
|  |  | Medir y registrar consumo de corriente del motor de giro de cabina - Fase L3 |
|  |  | Inspección visual y comprobar el correcto funcionamiento del Motor de capota izquierdo (visto desde cabina). Medir y registrar consumo de corriente. |
|  |  | Inspección visual y comprobar el correcto funcionamiento del Motor de capota derecho (visto desde cabina). Medir y registrar consumo de corriente. |
|  |  | Medir y registrar consumo del motor de la persiana |
|  |  | Inspección visual y comprobar el correcto funcionamiento del Brazo Autonivelador |
|  |  | Medir y registrar consumo de corriente del motor del Brazo Autonivelador - Fase L1 |
|  |  | Medir y registrar consumo de corriente del motor del Brazo Autonivelador - Fase L2 |
|  |  | Medir y registrar consumo de corriente del motor del Brazo Autonivelador - Fase L3 |
|  |  | Inspección visual y comprobar el correcto funcionamiento del Suelo basculante y su motor (Medir y registrar consumo de corriente). |
|  |  | Inspección visual y comprobar el correcto funcionamiento del Dispositivo de cierre de cabina. |
|  |  | Inspección visual y comprobar el correcto funcionamiento del Panel de control (Comprobar pulsador de emergencia y limpiar el filtro del ventilador). |
|  |  | Inspección visual y comprobar el correcto funcionamiento de las Lunetas Térmicas. |
|  |  | Inspección visual y comprobar el correcto funcionamiento del Extractor. |
|  |  | Sistema de Elevación: realizar inspección visual y verificar correcto funcionamiento de la sirena de movimiento, enchufes, botonera auxiliar y luces de destellos. |
|  |  | Sistema de Traslación: Medir y registrar consumo de corriente del motor de tracción de la rueda izquierda (visto desde cabina) - Fase L1 |
|  |  | Sistema de Traslación: Medir y registrar consumo de corriente del motor de tracción de la rueda izquierda (visto desde cabina) - Fase L2 |
|  |  | Sistema de Traslación: Medir y registrar consumo de corriente del motor de tracción de la rueda izquierda (visto desde cabina) - Fase L3 |
|  |  | Sistema de Traslación: Medir y registrar consumo de corriente del motor de tracción de la rueda derecha (visto desde cabina) - Fase L1 |
|  |  | Sistema de Traslación: Medir y registrar consumo de corriente del motor de tracción de la rueda derecha (visto desde cabina) - Fase L2 |
|  |  | Sistema de Traslación: Medir y registrar consumo de corriente del motor de tracción de la rueda derecha (visto desde cabina) - Fase L3 |
|  |  | Inspecciones Mecánicas e Hidráulicas: |
|  |  | Suelo: comprobar que se encuentre en perfectas condiciones, mantiene la resistencia al deslizamiento original, muestra una superficie perfectamente nivelada y está libre de riesgos de tropiezos. |
|  |  | Túneles: Situado desde la Cabina, observar hacia los Túneles y verificar visualmente que haya concentricidad entre ellos. |
|  |  | Rodillos de Túneles: comprobar que los rodillos estén en perfecto estado y lubricados correctamente. |
|  |  | Rodillos de Túneles: Comprobar que los carriles de rodadura estén en perfecto estado y muestren una superficie perfectamente lisa. |
|  |  | Rodillos de Túneles: Verificar que los componentes no presenten ruidos que puedan ser causantes de un mal funcionamiento. |
|  |  | Cabina: comprobar estado, correcto funcionamiento y lubricación del rodamiento superior, rodamiento inferior, cadena de sincronización de las persianas (comprobar tensión) y rodamiento del suelo basculante. |
|  |  | Cabina: Verificar ausencia de fugas de aceite en reductor del motor del giro de cabina. |
|  |  | Sistema de Elevación: Comprobar fijaciones, estado del carenado y ausencia de fugas del grupo Hidráulico. |
|  |  | Sistema de Elevación: Verificar el óptimo nivel de aceite de grupo hidráulico. |
|  |  | Sistema de Elevación: Comprobar que los cilindros hidráulicos no presenten fugas. |
|  |  | Traslación: Verificar desgaste, medir y registrar el diámetro exterior en mm de la rueda izquierda (visto desde cabina). |
|  |  | Traslación: Verificar desgaste, medir y registrar el diámetro exterior en mm de la rueda derecha (visto desde cabina). |
|  |  | Traslación: Verificar par de apriete de las tuercas de la rueda izquierda (visto desde cabina) [Referencia: = 232 N.m] |
|  |  | Traslación: Verificar par de apriete de las tuercas de la rueda derecha (visto desde cabina) [Referencia: = 232 N.m] |
|  |  | Traslación: Verificar óptimo nivel de aceite de los reductores de ruedas. |
|  | Anual (Sellado, protección, lubricación, rev. uniones atornilladas y fijaciones) | Sellado y protección: |
|  |  | Rotonda y columna: comprobar componentes, reparar recubrimientos y sellar/proteger contra corrosión cuando sea necesario. |
|  |  | Túneles: comprobar componentes, reparar recubrimientos y sellar/proteger contra corrosión cuando sea necesario. |
|  |  | Escalera de Servicio: comprobar componentes, reparar recubrimientos y sellar/proteger contra corrosión cuando sea necesario. |
|  |  | Traslación: comprobar componentes, reparar recubrimientos y sellar/proteger contra corrosión cuando sea necesario. |
|  |  | Tubos de elevación y travesaño: comprobar componentes, reparar recubrimientos y sellar/proteger contra corrosión cuando sea necesario. |
|  |  | Cabina: comprobar componentes, reparar recubrimientos y sellar/proteger contra corrosión cuando sea necesario. |
|  |  | Uniones selladas de la estructura del techo de los túneles y cubiertas de la iluminación interior: comprobar componentes, reparar recubrimientos y sellar/proteger contra corrosión cuando sea necesario. |
|  |  | Lubricación: |
|  |  | Realizar la lubricación/engrase del Sistema de Sincronización [solo mangas de embarque de 3 túneles], engrasar los cojinetes de las poleas con grasa de Litio EP2. |
|  |  | Realizar la lubricación/engrase de Finales de carrera: aplicar en todas las bisagras aceite lubricante general. |
|  |  | Realizar la lubricación/engrase de Rampa entre túneles: aplicar aceite lubricante general. |
|  |  | Realizar la lubricación/engrase de la Bandeja Portacables: aplicar pasta antideslizante mineral. |
|  |  | Realizar la lubricación/engrase de las Ruedas de apoyo de escalera de servicio: aplicar grasa de Litio EP2. |
|  |  | Realizar la lubricación/engrase del Interior de Tubos de elevación y travesaño: aplicar grasa de Bario QNB 50 o de Litio SL2. |
|  |  | Realizar la lubricación/engrase de la Puerta de Servicio: aplicar aceite lubricante general. |
|  |  | Proteger todos los pernos, uniones atornilladas, taladros, agujeros roscados, superficies mecanizadas y en general todas las partes metálicas expuestas (aplicar protector de metales sintético). |
|  |  | Todos los componentes y armarios eléctricos (aplicar protector en spray laca transparente). |
|  |  | Realizar la lubricación/engrase de los Rodillos y carril de rodadura: aplicar grasa de Litio EP2 para los Rodillos y aceite lubricante mineral para los carriles. |
|  |  | Realizar la lubricación/engrase del Acceso al techo para los rodillos del Telescopaje: aplicar aceite lubricante general. |
|  |  | Realizar la lubricación/engrase de los Rodillos de la Viga Lateral: aplicar pasta antideslizante mineral. |
|  |  | Lubricar/engrasar y proteger en Cabina los Tambores de las persianas: [Comprobar tensión, aplicar aceite lubricante mineral en la cadena de sincronización, cojinetes, tensores, piñones y ejes “comprobar estado”] |
|  |  | Lubricar/engrasar y proteger en Cabina la Cadena de giro: aplicar aceite lubricante mineral. |
|  |  | Lubricar/engrasar y proteger en Cabina los siguientes elementos: Rodamiento de giro de cabina, rodamiento inferior y rodamiento del suelo basculante (aplicar grasa de Litio EP2). |
|  |  | Lubricar/engrasar y proteger en Cabina el Perfil de Rodadura: aplicar aceite lubricante mineral. |
|  |  | Lubricar/engrasar y proteger en Cabina el Dispositivo de cierre de cabina: aplicar aceite lubricante general. |
|  |  | Proteger en Cabina el Armario del Panel de Control: aplicar protector en spray laca transparente. |
|  |  | Lubricar/engrasar y proteger en Cabina los Motores de capota: aplicar aceite lubricante general. |
|  |  | Lubricar/engrasar y proteger en Cabina la Capota: lubricar las cinemáticas, realizar inspección visual general y verificar que la cinta esté guiada correctamente en los rodillos. |
|  |  | Traslación: Inspeccionar estado del aceite lubricante de los reductores de ruedas. |
|  |  | Lubricar/engrasar y proteger en el sistema de Traslación el Cojinete pivotante de traslación: aplicar grasa de Litio EP2. |
|  |  | Lubricar/engrasar y proteger en Traslación el Cojinete de la brida de traslación: aplicar aceite lubricante mineral. |
|  |  | Comprobación de uniones atornilladas: |
|  |  | Uniones Atornilladas - Barra superior de giro: Verificar que estén libres de corrosión, deformaciones o grietas y el correcto ajuste. |
|  |  | Uniones Atornilladas: Unión Rotonda – Túnel: Verificar que estén libres de corrosión, deformaciones o grietas y el correcto ajuste. |
|  |  | Uniones Atornilldas: Unión Rotonda – Columna: Verificar que estén libres de corrosión, deformaciones o grietas y el correcto ajuste. |
|  |  | Uniones Atornilldas: Unión Columna – Cesto de Anclaje: Verificar que estén libres de corrosión, deformaciones o grietas y el correcto ajuste. |
|  |  | Uniones Atornilladas - Rodillos: Verificar que estén libres de corrosión, deformaciones o grietas y el correcto ajuste. |
|  |  | Uniones Atornilladas: Unión Tubos de elevación – Túnel: Verificar que estén libres de corrosión, deformaciones o grietas y el correcto ajuste. |
|  |  | Uniones Atornilladas - Soporte superior de cilindros: Verificar que estén libres de corrosión, deformaciones o grietas y el correcto ajuste. |
|  |  | Uniones Atornilladas - Varillas de rotación cabina: Verificar que estén libres de corrosión, deformaciones o grietas y el correcto ajuste. |
|  |  | Uniones Atornilladas - Tubos de elevación travesaño: Verificar que estén libres de corrosión, deformaciones o grietas y el correcto ajuste. |
|  |  | Uniones Atornilladas - Ruedas: Verificar que estén libres de corrosión, deformaciones o grietas y el correcto ajuste. |
|  |  | Uniones Atornilladas: Reductor de ruedas – chasis: Verificar que estén libres de corrosión, deformaciones o grietas y el correcto ajuste. |
|  |  | Uniones Atornilladas - Motor: Verificar que estén libres de corrosión, deformaciones o grietas y el correcto ajuste. |
|  |  | Uniones Atornilladas: Traslación – Travesaño: Verificar que estén libres de corrosión, deformaciones o grietas y el correcto ajuste. |
|  |  | Uniones Atornilladas: Descanso superior, intermedio e inferior de escalera: Verificar que estén libres de corrosión, deformaciones o grietas y el correcto ajuste. |
|  |  | Comprobación de Fijaciones: |
|  |  | Verificar fijaciones: Rodamientos y carenados de las persianas de rotonda (observar posibles ruidos en su funcionamiento) |
|  |  | Verificar fijaciones: Dispositivo de medida del giro de rotonda (potenciómetro) |
|  |  | Verificar fijaciones: Iluminación interior |
|  |  | Verificar fijaciones: Rampas entre Túneles y rotonda-túnel |
|  |  | Verificar fijaciones: Señal de salida de emergencia |
|  |  | Verificar fijaciones: Rodamientos y carenados de las persianas de cabina (observar posibles ruidos en su funcionamiento) |
|  |  | Verificar fijaciones: Capota |
|  |  | Verificar fijaciones: Extintor |
|  |  | Verificar fijaciones: Brazo autonivelador y su motor |
|  |  | Verificar fijaciones: Enchufes de toda la Manga de Embarque |
|  |  | Verificar fijaciones: Puerta y escalera de servicio |
|  |  | Verificar fijaciones en Cabina: Espejo exterior, luces de gálibo, extractor, motores de capota, panel de control (comprobar fijaciones, resistencia calefactora y limpiar filtro), zapata de seguridad, sensor de detección de avión, fotocélula de detección de avión, bumber, sensores de contacto de bumper, luces de destello, focos, motor de giro y potenciómetro de giro. |
|  |  | Verificar fijaciones en Sistema de elevación: cubierta superior tubo de elevación, guías de cables, luces de destello, grupo hidráulico, enchufes, seta de emergencia y botonera de control remoto. |
|  |  | Verificar fijaciones en Traslación: carenado de la traslación. |
|  |  | Inspección general y estado: Persianas de rotonda (cepillos, rodillos, piezas deslizantes y piñones). |
|  |  | Inspección general y estado: Cadena de sincronización de las persianas (estado general y de accesorios, comprobar tensión, la holgura máxima de la misma debe ser de 30 mm, tensar desde piñón tensor de ser necesario). |
|  |  | Inspección general y estado: Cable tensor de persiana (comprobar tensión, tensar de ser necesario). |
|  |  | Inspección general y estado: Rotonda (comprobar el acceso, los accesorios, las juntas y revestimientos interiores y exteriores). |
|  |  | Inspección general y estado: Cilindros Hidráulicos (estado general, cubiertas superiores y tornillo de purga). |
|  |  | Inspección general y estado: Persiana de cabina (estado de los rodamientos). |
|  |  | Inspección general y estado: Mangueras hidráulicas (observar posibles deformaciones, roces o fugas y fecha de fabricación). |
|  |  | Sistema de Sincronización: Comprobar correcto funcionamiento de los rodillos y carriles (engrasar de ser necesario). |
|  |  | Sistema de Sincronización: Punto de fijación N°1 (principio de túnel luego de rotonda) comprobar par de apriete de tuerca, fijar la contratuerca con fluido de bloqueo de rosca "Loctite 243 o equivalente". |
|  |  | Sistema de Sincronización: Deslizadera (ubicada luego del punto de fijación N°1) comprobar fijación y estado. |
|  |  | Sistema de Sincronización: Polea B (ubicada luego de la deslizadera) comprobar par de apriete y holgura, fijar la contratuerca con fluido de bloqueo de rosca "Loctite 243 o equivalente". |
|  |  | Sistema de Sincronización: Punto de fijación N°2 (ubicado luego de la polea B) comprobar par de apriete de tuerca, fijar la contratuerca con fluido de bloqueo de rosca "Loctite 243 o equivalente". |
|  |  | Sistema de Sincronización: Punto de fijación N°4 (ubicado luego de la polea B) comprobar par de apriete de tuerca, fijar la contratuerca con fluido de bloqueo de rosca "Loctite 243 o equivalente". |
|  |  | Sistema de Sincronización: Poleas del freno de seguridad de túneles (Ubicadas luego de los puntos de fijación N°2 y 4) Verificar que el diámetro sea mayor a 50 mm, de lo contrario sustituir. |
|  |  | Sistema de Sincronización: Resortes del mulle de seguridad de túneles (Ubicados luego de los puntos de fijación N°2 y 4) Verificar que la longitud del resorte sea de 80 mm, de lo contrario sustituir. |
|  |  | Sistema de Sincronización: Punto de fijación N°3 (ubicado al comienzo de la cabina) comprobar par de apriete de tuerca, fijar la contratuerca con fluido de bloqueo de rosca "Loctite 243 o equivalente". |
|  |  | Sistema de Sincronización: Polea A (ubicada al comienzo de la cabina) comprobar par de apriete y holgura, fijar la contratuerca con fluido de bloqueo de rosca "Loctite 243 o equivalente". |
|  |  | Sistema Hidráulico: Reemplazo del filtro de aspiración y retorno de aceite. |
|  |  | Sistema Hidráulico: Verificar estado de filtro deshidratador y reemplazar en caso necesario (si corresponde). |
|  | Anual (Verificación Estructural) | Comprobación de uniones estructurales y soldadas |
|  |  | Brida de base de columna: Realizar inspección detallada y comprobar el diámetro de los pernos y que estén libres de corrosión. |
|  |  | Brida de base de columna: Comprobar que todas las arandelas, tuercas y contratuercas están en buen estado y correctamente posicionadas. Las arandelas deben estar apretadas. |
|  |  | Brida de base de columna: Comprobar el buen estado del mortero sin retracción bajo la brida inferior de columna y que esté completamente apoyada sobre el relleno de hormigón. |
|  |  | Columna: Comprobar que la columna este vertical, libre de golpes e impactos que hayan causado abolladuras, grietas o desviaciones dimensionales. |
|  |  | Columna: Comprobar que la brida superior e inferior están libres de distorsiones o pliegues. |
|  |  | Columna: Comprobar las uniones soldadas de la columna con la brida superior y con la inferior. |
|  |  | Rotonda: Comprobar en las orejetas de rotonda el estado de las uniones soldadas, que no se encuentren dobladas y que la holgura en ellas este correctamente forrada. |
|  |  | Rotonda: Comprobar que los bulones estén correctamente fijados. |
|  |  | Túneles: Comprobar el marco inicial del túnel. |
|  |  | Túneles: Comprobar la unión soldada del soporte de las orejetas. |
|  |  | Túneles: Comprobar que las orejetas no estén dobladas o torcidas. |
|  |  | Túneles: Comprobar que los angulares superiores e inferiores estén en buen estado: sin marcas de los rodillos (hendiduras), deformaciones importantes o defectos que puedan alterar el correcto funcionamiento de la pasarela. |
|  |  | Túneles: Comprobar que las chapas del suelo están en buen estado. |
|  |  | Túneles: Comprobar que las chapas del techo están en buen estado: sin abolladuras ni grietas. |
|  |  | Túneles: Comprobar la soldadura entre las chapas del techo y los perfiles superiores. |
|  |  | Túneles: Comprobar que los refuerzos superiores e inferiores de los rodillos de telescopaje estén en buen estado: sin defectos o deformaciones importantes. Comprobar la unión soldada con la estructura de la pasarela. |
|  |  | Túneles: Comprobar que los rodillos de telescopaje y sus soportes estén en buen estado: sin grietas, desgaste desigual o defectos en sus ejes. La presencia de hendiduras o marcas en los perfiles de telescopaje pueden indicar rodillos defectuosos. |
|  |  | Túneles (con perfiles de rodadura de acero inoxidable): Comprobar que los perfiles están libres de abolladuras o deformaciones. Comprobar que la soldadura por puntos no está dañada o suelta. Comprobar que los cantos estén correctamente sellados con silicona (la silicona tiene que estar en buen estado). |
|  |  | Túneles: Comprobar las soldaduras de las pletinas de unión con la elevación. |
|  |  | Túneles (Laterales de cristal): Comprobar las soldaduras de los tubos de la celosía: las uniones superiores e inferiores de los perfiles con los montantes y las diagonales (cordones superiores e inferiores) y las uniones de los montantes con las diagonales. |
|  |  | Túneles (Laterales de cristal): Comprobar que todos los tubos de la celosía estén en buen estado: sin grietas, deformaciones ni desviaciones geométricas. |
|  |  | Túneles (Laterales de cristal): Comprobar que los perfiles de sujeción de los cristales estén en buen estado: sin abolladuras ni deformaciones. Comprobar las uniones soldadas de estos perfiles. |
|  |  | Sistema de Sincronización (Pasarelas de 3 cuerpos): Comprobar que el cable de sincronización está en buen estado. Comprobar el desgaste de las poleas. |
|  |  | Sistema de Sincronización (Pasarelas de 3 cuerpos): Comprobar que la tensión del cable sea correcta. |
|  |  | Bandeja portacables: Comprobar las uniones soldadas y atornilladas entre la bandeja y la estructura de la pasarela. |
|  |  | Bandeja portacables: Comprobar las soldaduras de la viga soporte. |
|  |  | Bandeja portacables: Comprobar que el carril guía está en buen estado: suficientemente estrecho para evitar descarrilamientos, pero con suficiente holgura para permitir movimiento sin fricciones. |
|  |  | Bandeja portacables: Comprobar que las uniones entre la viga y la estructura del túnel estén en buenas condiciones: sin deformaciones, desviaciones o daños. |
|  |  | Viga portacables lateral: Comprobar las uniones soldadas entre los perfiles soporte y la estructura de la pasarela. |
|  |  | Viga portacables lateral: Comprobar las uniones atornilladas entre los soportes de medialuna y los rodillos. |
|  |  | Viga portacables lateral: Comprobar que el carril guía está en buen estado: suficientemente estrecho para evitar descarrilamientos pero con suficiente holgura para permitir movimiento sin fricciones. |
|  |  | Cabina: Comprobar la soldadura de la viga soporte del suelo basculante. |
|  |  | Cabina: Comprobar que la viga está en buen estado: completamente horizontal y libre de abolladuras, especialmente en el área próxima a la soldadura. |
|  |  | Cabina: Comprobar que el perfil guía circular está en buen estado: sin zonas desgastadas debido a un rodaje defectuoso. Comprobar que todo el sistema de guiado del giro está en buen estado. |
|  |  | Cabina: Comprobar el estado de los rodillos y su unión con el bastidor móvil. |
|  |  | Cabina: Comprobar las uniones soldadas de los rodamientos superior e inferior. |
|  |  | Cabina: Comprobar las uniones soldadas entre el bastidor móvil y las placas de sujeción. |
|  |  | Cabina: Comprobar que las varillas superiores de sujeción estén en buen estado: libre de abolladuras, golpes o corrosión. Comprobar que todas las arandelas y tuercas estén correctamente apretadas. |
|  |  | Cabina: Comprobar la unión soldada de las piezas de unión de las varillas. |
|  |  | Cabina: Comprobar la unión soldada con los tubos del extremo de la estructura del túnel. Prestar especial atención a la estructura superior. |
|  |  | Cabina: Comprobar que la cadena de giro de cabina esté en buen estado. Comprobar que esté correctamente engrasada. |
|  |  | Cabina: Comprobar el buen estado de la placa inferior de sujeción de los piñones guía de la cadena. Comprobar la unión soldada de los ejes de los piñones. Comprobar los piñones. |
|  |  | Cabina: Comprobar la unión soldada del soporte del brazo autonivelador. |
|  |  | Tubos de Elevación: Comprobar las uniones soldadas de la placa superior. |
|  |  | Tubos de Elevación: Comprobar la unión soldada de las placas de unión. |
|  |  | Tubos de Elevación: Comprobar la unión soldada del travesaño. |
|  |  | Tubos de Elevación: Comprobar estado de teflones separadores. |
|  |  | Tubos de Elevación: Solo para pasarelas con estabilizadores: comprobar las uniones soldadas. |
|  |  | Traslación: Comprobar las fijaciones de los bulones que unen el chasis de traslación con su columna. |
|  |  | Traslación: Comprobar las uniones soldadas próximas a las ruedas del chasis de traslación. |
|  |  | Traslación: Comprobar las uniones soldadas del chasis de traslación próximas a la columna. |
|  |  | Traslación: Comprobar la unión soldada de la brida superior de la columna de la traslación. |
|  |  | Escalera de servicio: Comprobar las uniones soldadas de los 4 soportes en la estructura de la pasarela y en la estructura del descansillo superior. |
|  |  | Escalera de servicio: Comprobar la unión soldada de las placas soporte de la estructura del descansillo. Comprobar ambas placas. |
|  | Anual (Predictivo) | Tomar una muestra de fluido hidráulico para su análisis. Drenar, limpiar y completar nivel si es necesario. |
|  |  | Productos con características equivalentes de viscosidad 15 CST a 40°C. |
|  |  | Completar parámetros luego del resultado del análisis: |
|  |  | Agua Crackle Test: [..............] % [Referencia: < 0,2] |
|  |  | Viscosidad a 40°C : [..............] CST [Referencia: > 12] |
|  |  | Número Total de Acidez (TAN) ASTM D974: [..............] mgKOH/g [Referencia: < 2] |
|  |  | ISO 4406 part./ml ≥ 4 μm: [..............] adim. [Referencia: ≤ 20] |
|  |  | ISO 4406 part./ml ≥ 10 μm: [..............] adim. [Referencia: ≤ 16] |
|  |  | ISO 4406 part./ml ≥ 14 μm: [..............] adim. [Referencia: ≤ 13] |
|  |  | Índice PQ: [..............] grsFe/L [Referencia: > 25] |
|  |  | Aditivo Bario (Ba): [..............] ppm [Referencia: = 0] |
|  |  | Aditivo Boro (B): [..............] ppm [Referencia: = 0] |
|  |  | Aditivo Calcio (Ca): [..............] ppm |
|  |  | Aditivo Magnesio (Mg): [..............] ppm |
|  |  | Aditivo Fosforo (P): [..............] ppm |
|  |  | Aditivo Zinc (Zn): [..............] ppm |
|  |  | Desgastes Plata (Ag) [..............] ppm [Referencia: = 0] |
|  |  | Desgastes Aluminio (Al): [..............] ppm [Referencia: < 5] |
|  |  | Desgastes Cromo (Cr): [..............] ppm [Referencia: < 3] |
|  |  | Desgastes Cobre (Cu): [..............] ppm [Referencia: < 15] |
|  |  | Desgastes Hierro (Fe): [..............] ppm [Referencia: < 20] |
|  |  | Desgastes Molibdeno (Mo): [..............] ppm [Referencia: = 0] |
|  |  | Desgastes Níquel (Ni): [..............] ppm [Referencia: = 0] |
|  |  | Desgastes Plomo (Pb): [..............] ppm [Referencia: < 5] |
|  |  | Desgastes Estaño (Sn): [..............] ppm [Referencia: = 0] |
|  |  | Desgastes Titanio (Ti): [..............] ppm |
|  |  | Contaminante Potasio (Ka): [..............] ppm [Referencia: = 0] |
|  |  | Contaminante Sodio (Na): [..............] ppm [Referencia: < 10] |
|  |  | Contaminante Silicio (Si): [..............] ppm [Referencia: < 15] |
|  |  | Contaminante Vanadio (V): = 0 [..............] ppm [Referencia: = 0] |
|  | Bienal | Placa de deslizamiento inferior lado izquierdo (visto desde cabina) de columnas de elevación: comprobar el desgaste, medir y registrar la holgura entre placa de deslizamiento y el tubo guía. Reemplazar de ser necesario. Comprobar fijaciones. [Referencia: mayor a 0,5 mm y menor a 0,9 mm] |
|  |  | Placa de deslizamiento inferior lado derecho (visto desde cabina) de columnas de elevación: comprobar el desgaste, medir y registrar la holgura entre placa de deslizamiento y el tubo guía. Reemplazar de ser necesario. Comprobar fijaciones. [Referencia: mayor a 0,5 mm y menor a 0,9 mm] |
|  |  | Placa de deslizamiento superior lado izquierdo (visto desde cabina) de columnas de elevación: comprobar el desgaste, medir y registrar la holgura entre placa de deslizamiento y el tubo guía. Reemplazar de ser necesario. Comprobar fijaciones. [Referencia: mayor a 0,5 mm y menor a 0,9 mm] |
|  |  | Placa de deslizamiento superior lado derecho (visto desde cabina) de columnas de elevación: comprobar el desgaste, medir y registrar la holgura entre placa de deslizamiento y el tubo guía. Reemplazar de ser necesario. Comprobar fijaciones. [Referencia: mayor a 0,5 mm y menor a 0,9 mm] |
|  |  | Reductores de ruedas: Inspeccionar estado del aceite lubricante, de ser necesario reemplazar. Cantidad 2,5 Lts c/u. |
|  | Trienal | Reductores de los motores de traslación: Reemplazar el aceite lubricante, cantidad 2,5 Lts c/u. |
|  |  | Reductor del motor del giro de cabina: Reemplazar el aceite lubricante. |
|  |  | Freno de seguridad de cabina: Comprobar la holgura del piñón y la tensión de la cadena de giro de cabina. |
|  | Quinquenal | Reemplazo de los latiguillos “mangueras” hidráulicas por nuevas de iguales características mecánicas e hidráulicas. |

        - Mangas de Embarque electromecánicas Team (años 2000 a 2001)

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Mangas de Embarque electromecánicas - Team (años 2000 a 2001) | Diaria | Chequear la operación de la puerta de entrada y elementos asociados |
|  |  | Inspeccionar la cortina de rotonda, por ventanas rotas o rajadas y tablillas perdidas. |
|  |  | Inspeccionar paredes, techo y piso por daños y limpieza. |
|  |  | Inspeccionar la rampa de transición entre la rotonda y el túnel. |
|  |  | Inspeccionar la cortina de cabina, por ventanas rotas o rajadas y tablillas perdidas. |
|  |  | Verificar correcta operación de la puerta de servicio e inspeccionar la condición de elementos asociados. |
|  |  | Verificar todos los dispositivos de seguridad de cabina, y asegurar que las cadenas/barreras estén en su lugar. |
|  |  | Verificar todos los vidrios de cabina por roturas o rajaduras, seguridad. |
|  |  | Inspeccionar plataforma, escalera de ser vicio, pasamanos y ruedas por daños o pérdida de componentes. |
|  |  | Inspeccionar el área de la rampa por cualquier obstrucción que pondría afectar el movimiento de la manga. |
|  |  | Inspeccionar el sellado donde la rotonda o la senda de paso se une al edificio. Chequear por fugas, suciedad seca, oxido, etc. |
|  |  | Operar el botón test de lámparas, verificar que todas la lámparas, bocinas y zumbadores operen correctamente. |
|  |  | Subir y bajar la manga, para verificar la correcta operación. |
|  |  | Extender y retraer parcialmente la manga para verificar la correcta operación. |
|  |  | Rotar la cabina a izquierda y derecha p ara verificar la correcta operación. |
|  |  | Poner la llave en modo "Auto nivelación", verificar la extensión del brazo de auto nivelación. |
|  | Mensual | Verificar y registrar horas de funcionamiento |
|  |  | Tareas a Realizar por Electrónicos |
|  |  | Verificar estado sistema guiado de cable. |
|  |  | Verificar estado exterior y fijación cableados |
|  |  | Verificar estado, fijación y funcionamiento de límites de carrera (giro, puerta, dosel, elevación, extensión). |
|  |  | Realizar limpieza general del sistema |
|  |  | Verificar estado de Dosel, corroborar funcionamiento. |
|  |  | Prueba de autonivelación |
|  |  | Prueba funcionamiento safety shoe. |
|  |  | Prueba de funcionamiento de fotocélula de proximidad |
|  |  | Verificar funcionamiento de componentes en tablero de operación. |
|  |  | Verificar funcionamiento en cámara de CCTV. |
|  |  | Tareas a Realizar por Mecánicos |
|  |  | Ajuste y revisión de correas de tensión |
|  |  | Ajuste de fijación marco puerta acceso avión. |
|  |  | Ajuste de fijación del motor Dosel. |
|  |  | Efectuar engrase de rodamiento superior del pórtico. |
|  |  | Efectuar engrase de tuerca husillo y apoyo inferior. |
|  |  | Verificar con llave dinamométrica el par de apriete de bulones de fijación de ruedas. Asentar valor en OT. [……………] N.m |
|  |  | Verificar estado unión eje-articulación. |
|  |  | Verificar estado sistema elevación del pórtico. |
|  |  | Verificar estado del freno del motor y componentes del sistema. |
|  |  | Realizar prueba manual del mecanismo. |
|  |  | Realizar limpieza general del motor. |
|  |  | Verificar estado de tensores y rodillos superiores e inferiores |
|  |  | Realizar lubricación en unión de pliegos en persiana. |
|  |  | Verificar tensión de tablillas de persianas y cadena motora. |
|  |  | Realizar limpieza general del sistema |
|  | Semestral | Medir y registrar el consumo del motor del giro de Cabina |
|  |  | Medir y registrar el consumo del motor de capota izquierdo (visto desde cabina) |
|  |  | Medir y registrar el consumo del motor de capota derecho (visto desde cabina) |
|  |  | Medir y registrar el consumo del motor del brazo autonivelador |
|  |  | Medir y registrar el consumo del motor del suelo basculante |
|  |  | Medir y registrar el consumo del motor del Pórtico elevación izq. (visto desde cabina) - Fase L1 |
|  |  | Medir y registrar el consumo del motor del Pórtico elevación izq. (visto desde cabina) - Fase L2 |
|  |  | Medir y registrar el consumo del motor del Pórtico elevación izq. (visto desde cabina) - Fase L3 |
|  |  | Medir y registrar el consumo del motor del Pórtico elevación der. (visto desde cabina) - Fase L1 |
|  |  | Medir y registrar el consumo del motor del Pórtico elevación der. (visto desde cabina) - Fase L2 |
|  |  | Medir y registrar el consumo del motor del Pórtico elevación der. (visto desde cabina) - Fase L3 |
|  |  | Medir y registrar el consumo del motor de traslación izquierdo (visto desde cabina) - Fase L1 |
|  |  | Medir y registrar el consumo del motor de traslación izquierdo (visto desde cabina) - Fase L3 |
|  |  | Medir y registrar el consumo del motor de traslación izquierdo (visto desde cabina) - Fase L3 |
|  |  | Medir y registrar el consumo del motor de traslación derecho (visto desde cabina) - Fase L1 |
|  |  | Medir y registrar el consumo del motor de traslación derecho (visto desde cabina) - Fase L2 |
|  |  | Medir y registrar el consumo del motor de traslación derecho (visto desde cabina) - Fase L3 |
|  |  | Medir y registrar el diámetro exterior rueda izquierda (vista desde cabina) [Desgaste] |
|  |  | Medir y registrar el diámetro exterior rueda derecha (vista desde cabina) [Desgaste] |
|  |  | Tareas a realizar por Electrónicos: |
|  |  | Recorrido de limpieza de regletas y tableros eléctrico. |
|  |  | GAMA DE TAREAS UNIDRIVE 7,5 KW: |
|  |  | Desmontar equipo. |
|  |  | Efectuar reapriete de terminales y borneras. |
|  |  | Realizar control de parámetros del programa. |
|  |  | Verificar parámetros |
|  |  | Realizar limpieza general. |
|  |  | GAMA DE TAREAS UNIDRIVE 15 KW: |
|  |  | Desmontar equipo. |
|  |  | Efectuar reapriete de terminales y borneras. |
|  |  | Realizar control de parámetros del programa. |
|  |  | Realizar limpieza general. |
|  |  | Tareas a Realizar por Mecánicos: |
|  |  | Recorrer y verificar estado de elementos de goma. |
|  |  | Engrase del eje de giro de tracción. |
|  |  | Engrase de rodillas balancines y rodillas guía. |
|  |  | Lubrificación cadena cabina y piñones de arrastre |
|  |  | Relevar puntos de oxidación. |
|  |  | Relevar estado de conservación de ruedas de desplazamiento. |
|  |  | Relevar fijación de escalera y sus ruedas. |
|  |  | Comprobación y galgado de frenos |
|  | Quinquenal | Reemplazar aceite de reductores de ruedas. |
|  |  | Reemplazar aceite de reductores de motores del pórtico de elevación. |
|  |  | Reemplazar aceite de reductor del motor de giro de cabina. |
|  |  | Verificar correcto funcionamiento de traslación, elevación y giro de cabina. |

      - Cintas transportadoras de equipajes

        - Cintas Balanzas

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Cintas Balanzas | Semestral | Verificar y registrar Horas de Funcionamiento |
|  |  | Verificar y registrar Cantidad de Maniobras |
|  |  | Medir y registrar el consumo de corriente del Mototambor |
|  |  | Verificar ausencia de ruidos y vibraciones. |
|  |  | Verificar estado de mototambor, bastidores, carenados, elementos fijos y móviles. |
|  |  | Verificar centrado, tensado y vulcanizad o de la banda. |
|  |  | Verificar la correcta puesta a tierra del equipo. |
|  |  | Verificar estado y ajuste de los elementos de detección (si posee). |
|  |  | Limpieza total del equipo y sector. |
|  |  | Controlar funcionamiento y estado de displays y pulsadores |
|  |  | Control de alojamiento bajo-mostrador, evitar acumulación de papeles/etiquetas o similares en zona de CPU balanza. |
|  |  | Verificar existencia y estado de oblea INTI. |
|  |  | Chequear existencia y estado de etiqueta de codificado. |
|  | Anual (MOEX) | Realizar la verificación periódica (VPE) a través de una empresa auditada por INTI de acuerdo con la Resolución SCI 611/19 |
|  |  | Los ensayos en las balanzas serán realizados de acuerdo con la Resolución ex SC y NEI 2307/80, lo cual comprende lo siguiente: 1) Errores de Indicación 2) Desvíos entre resultados 3) Excentricidad 4) Fidelidad 5) Movilidad 6) Efecto máximo del dispositivo de puesta a cero Dichos ensayos deben ser supervisados por el INTI |
|  |  | El contratista entregará a la Jefatura del aeropuerto el acta de verificación periódica elaborado por INTI finalizados los ensayos en campo |
|  |  | Finalmente el contratista entregará a la Jefatura del Aeropuerto dentro del plazo establecido según Resolución SCI 611/19, la documentación final correspondiente "Certificado de Verificación Periódica (VPE)" emitido por INTI |

        - Cintas Inyectoras

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Cintas Inyectoras | Semestral | Verificar y registrar Horas de Funcionamiento |
|  |  | Verificar y registrar Cantidad de Maniobras |
|  |  | Medir y registrar el consumo de corriente del Mototambor |
|  |  | Verificar ausencia de ruidos y vibraciones. |
|  |  | Verificar estado de mototambor, bastidores, carenados, elementos fijos y móviles. |
|  |  | Verificar centrado, tensado y vulcanizado de la banda. |
|  |  | Limpieza de superficie de banda. |
|  |  | Verificar la correcta puesta a tierra del equipo. |
|  |  | Verificar estado y ajuste de los elementos de detección (si posee). |
|  |  | Limpieza total del equipo y sector. |
|  |  | Verificar estado y funcionamiento de pulsadores de comando. |
|  |  | Chequear existencia y estado de etiqueta de codificado. |

        - Cintas Tramos rectos

Cintas tramos rectos (Patio de Valijas)

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Cintas Tramos rectos (Patio de Valijas) | Trimestral | Verificar y registrar Horas de Funcionamiento |
|  |  | Verificar y registrar Cantidad de Maniobras |
|  |  | Medir y registrar el consumo de corriente del Motorreductor - Fase L1 |
|  |  | Medir y registrar el consumo de corriente del Motorreductor - Fase L2 |
|  |  | Medir y registrar el consumo de corriente del Motorreductor - Fase L3 |
|  |  | Inspección y limpieza de motorreductor, bastidores, carenados, elementos fijos y móviles |
|  |  | Verificar posibles pérdidas o transpiración de aceite. Control de nivel (cuando sea posible) |
|  |  | Verificar ausencia de ruidos o vibraciones |
|  |  | Verificar estado y funcionamiento de interruptor local de motorreductor |
|  |  | Verificar estado y funcionamiento de parada de emergencia local (si posee) |
|  |  | Verificar estado y funcionamiento de pulsador de rearme e indicaciones lumínicas (si posee) |
|  |  | Control de funcionamiento de guiadores de banda. Desarmar y limpiar en caso necesario (si posee) |
|  |  | Verificar estado y funcionamiento de pulsadores locales de comando (si posee) |
|  |  | Verificar centrado, tensado y vulcanizado de la banda |
|  |  | Verificar funcionamiento y ajuste de los elementos de detección |
|  |  | Chequear existencia y estado de etiqueta de codificado |
|  |  | Verificación/ajuste de elementos de fijación |
|  |  | Limpieza total del equipo y sector |
|  | Semestral (Predictivo) | Realizar las mediciones de vibraciones con el analizador MA-2070-C en 4 puntos del conjunto motor-reductor, tomando lectura del valor máximo de velocidad (mm/seg) y aceleración (g). |
|  |  | Medir y registrar la velocidad (mm/seg) en el Motor Lado Libre |
|  |  | Medir y registrar la aceleración (g) en el Motor Lado Libre |
|  |  | Medir y registrar la velocidad (mm/seg) en el Motor Lado Acople |
|  |  | Medir y registrar la aceleración (g) en el Motor Lado Acople |
|  |  | Medir y registrar la velocidad (mm/seg) en el Reductor Lado Libre |
|  |  | Medir y registrar la aceleración (g) en el Reductor Lado Libre |
|  |  | Medir y registrar la velocidad (mm/seg) en el Reductor Lado Acople |
|  |  | Medir y registrar la aceleración (g) en el Reductor Lado Acople |

Cintas colectoras (Check-in)

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Cintas Tramos rectos - Colectoras (Check-in) | Trimestral | Verificar y registrar Horas de Funcionamiento |
|  |  | Verificar y registrar Cantidad de Maniobras |
|  |  | Medir y registrar el consumo de corriente del Motorreductor - Fase L1 |
|  |  | Medir y registrar el consumo de corriente del Motorreductor - Fase L2 |
|  |  | Medir y registrar el consumo de corriente del Motorreductor - Fase L3 |
|  |  | Verificar estado y limpiar motorreductor, bastidores, carenados, elementos fijos y móviles. |
|  |  | Para tramos reversibles: verificar estado y limpieza de centradores de banda. Desarmar y limpiar en caso necesario |
|  |  | Verificar centrado, tensado y vulcanizado de la banda |
|  |  | Verificar la correcta puesta a tierra del equipo |
|  |  | Verificar estado y ajuste de los elementos de detección |
|  |  | Verificar estado y funcionamiento de paradas de emergencia |
|  |  | Verificar estado y funcionamiento de balizas |
|  |  | Verificar estado y funcionamiento de pulsadores locales de rearme |
|  |  | Verificar estado de tumbamaletas |
|  |  | Verificar limpieza entre tramos de cinta (evitar acumulación de papeles) |
|  |  | Chequear existencia y estado de etiqueta de codificado |
|  |  | Limpieza total del equipo y sector |
|  | Semestral (Predictivo) | Realizar las mediciones de vibraciones con el analizador MA-2070-C en 4 puntos del conjunto motor-reductor, tomando lectura del valor máximo de velocidad (mm/seg) y aceleración (g). |
|  |  | Medir y registrar la velocidad (mm/seg) en el Motor Lado Libre |
|  |  | Medir y registrar la aceleración (g) en el Motor Lado Libre |
|  |  | Medir y registrar la velocidad (mm/seg) en el Motor Lado Acople |
|  |  | Medir y registrar la aceleración (g) en el Motor Lado Acople |
|  |  | Medir y registrar la velocidad (mm/seg) en el Reductor Lado Libre |
|  |  | Medir y registrar la aceleración (g) en el Reductor Lado Libre |
|  |  | Medir y registrar la velocidad (mm/seg) en el Reductor Lado Acople |
|  |  | Medir y registrar la aceleración (g) en el Reductor Lado Acople |

        - Cintas Tramos Curvos

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Cintas Tramos Curvos | Trimestral | Verificar y registrar Horas de Funcionamiento |
|  |  | Verificar y registrar Cantidad de Maniobras |
|  |  | Medir y registrar el consumo de corriente del Motorreductor - Fase L1 |
|  |  | Medir y registrar el consumo de corriente del Motorreductor - Fase L2 |
|  |  | Medir y registrar el consumo de corriente del Motorreductor - Fase L3 |
|  |  | Inspección y limpieza de motorreductor, bastidores, carenados, elementos fijos y móviles |
|  |  | Verificar posibles pérdidas o transpiración de aceite. Control de nivel (cuando sea posible) |
|  |  | Verificar ausencia de ruidos o vibraciones |
|  |  | Verificar estado y funcionamiento de interruptor local de motorreductor |
|  |  | Verificar estado y funcionamiento de parada de emergencia local (si posee) |
|  |  | Verificar estado y funcionamiento de pulsador de rearme e indicaciones lumínicas (si posee) |
|  |  | Verificar centrado, tensado y vulcanizado de la banda |
|  |  | Verificación de estado de guía siliconada |
|  |  | Verificación de correcta posición y estado de holders |
|  |  | Limpieza de rodamientos guía siliconada retirar chapa) |
|  |  | Verificación de correcta posición de elevadores de banda (posición "UP") |
|  |  | Verificar funcionamiento y ajuste de los elementos de detección |
|  |  | Verificación/ajuste de elementos de fijación |
|  |  | Chequear existencia y estado de etiqueta de codificado |
|  |  | Limpieza total del equipo y sector. |
|  | Semestral (Predictivo) | Realizar las mediciones de vibraciones con el analizador MA-2070-C en 4 puntos del conjunto motor-reductor, tomando lectura del valor máximo de velocidad (mm/seg) y aceleración (g). |
|  |  | Medir y registrar la velocidad (mm/seg) en el Motor Lado Libre |
|  |  | Medir y registrar la aceleración (g) en el Motor Lado Libre |
|  |  | Medir y registrar la velocidad (mm/seg) en el Motor Lado Acople |
|  |  | Medir y registrar la aceleración (g) en el Motor Lado Acople |
|  |  | Medir y registrar la velocidad (mm/seg) en el Reductor Lado Libre |
|  |  | Medir y registrar la aceleración (g) en el Reductor Lado Libre |
|  |  | Medir y registrar la velocidad (mm/seg) en el Reductor Lado Acople |
|  |  | Medir y registrar la aceleración (g) en el Reductor Lado Acople |

        - Cintas Brazos Desviadores (VB)

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Cintas Brazos Desviadores (VB) | Semanal | Verificar presencia de polvo y suciedad en motorreductor, bastidores, carenados, elementos fijos, móviles, fotocélulas y reflectores, limpiar con trapos si es necesario |
|  |  | Verificar daños y ruidos inusuales |
|  |  | Verifique el desgaste de la banda |
|  |  | Compruebe la tensión de la correa |
|  |  | Verifique el motorreductor en busca de pérdidas de aceite |
|  |  | Verificar el motorreductor en busca de ruidos extraños |
|  | Trimestral | Verificar y registrar Horas de Funcionamiento |
|  |  | Verificar y registrar Cantidad de Maniobras |
|  |  | Medir y registrar el consumo de corriente del Motorreductor - Fase L1 |
|  |  | Medir y registrar el consumo de corriente del Motorreductor - Fase L2 |
|  |  | Medir y registrar el consumo de corriente del Motorreductor - Fase L3 |
|  |  | Comprobar la tensión de la banda |
|  |  | Revisar fijación y funcionamiento de las fotocélulas |
|  |  | Inspección el desgaste de los rodamientos |
|  |  | Verificar las piezas móviles en busca de daños |
|  |  | Comprobar los tapones de ventilación de los motorreductores y/o fijación |
|  |  | Verificar correcta puesta a tierra del equipo |
|  |  | Verificar estado y funcionamiento de paradas de emergencia |
|  |  | Chequear existencia y estado de etiqueta de codificado |

        - Persianas de Gateras

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Persianas de Gateras | Trimestral | Verificar estado de láminas de cortina |
|  |  | Verificar alineación y ajuste de fotocélula y reflectivo |
|  |  | Verificar correcto accionamiento de switch de tope superior e inferior, en caso necesario ajustar |
|  |  | Subir y bajar cortina en forma manual |
|  |  | Limpieza y lubricación de guías |
|  |  | Ajuste y limpieza de cobertor superior |

        - Cama de Rodillos

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Cama de Rodillos | Trimestral | Inspección elementos faltantes o deteriorados |
|  |  | Verificar libre giro y estado de los rodamientos de los rodillos |
|  |  | Verificar estado, funcionamiento y ajuste de elementos de detección |
|  |  | Chequear existencia y estado de etiqueta de codificado |
|  |  | Verificación/ajuste de elementos de fijación |
|  |  | Limpieza total del equipo y sector |

        - Cintas Carruseles

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Cintas Carruseles | Bimestral | Verificar y registrar Horas de Funcionamiento |
|  |  | Verificar y registrar Cantidad de Maniobras |
|  |  | Medir y registrar el consumo de corriente del Motorreductor N°1 - Fase L1 |
|  |  | Medir y registrar el consumo de corriente del Motorreductor N°1 - Fase L2 |
|  |  | Medir y registrar el consumo de corriente del Motorreductor N°1 - Fase L3 |
|  |  | Medir y registrar el consumo de corriente del Motorreductor N°2 - Fase L1 |
|  |  | Medir y registrar el consumo de corriente del Motorreductor N°2 - Fase L2 |
|  |  | Medir y registrar el consumo de corriente del Motorreductor N°2 - Fase L3 |
|  |  | Verificar estado de placas de goma y protecciones metálicas |
|  |  | Retirar las placas que sean necesarias para efectuar las siguientes tareas: |
|  |  | Verificar ausencia de pérdidas de aceite en reductor y correcto ajuste de base |
|  |  | Ensayo del control de parada de emergencia |
|  |  | Ensayo de parada automática desde el sensor |
|  |  | Verificar estado y tensión de banda de fricción |
|  |  | Verificar estado de componentes (ruedas, resortes) de unidad de presión y unidad de fricción |
|  |  | Verificar altura de cepillos limpiadores de guías. (Si posee) |
|  |  | Control de cadena de placas y ruedas de centrado y rodadura. De ser necesario, tensar y eliminar juego |
|  |  | Verificar ajuste de carros porta placas a cadena de tracción |
|  |  | Permutar funcionamiento grupo motor |
|  |  | Verificar estado y funcionamiento de sensores de hueco |
|  |  | Verificar estado y funcionamiento de pulsadores de arranque y parada |
|  |  | Verificar estado y funcionamiento de señales visuales y sonoras |
|  |  | Control de funcionamiento y estado de cortinas y puertas de gateras. Reparar de ser necesario (solo CARRUSELES DE ARRIBOS) |
|  |  | Medición de corriente eléctrica del motor, comparar con valor nominal |
|  |  | Control de ajuste de protecciones eléctricas (5% I nominal) |
|  |  | Ajuste de borneras en tablero y motor |
|  |  | Notificar novedades en la presente OT |
|  | Semestral (Predictivo) | Realizar las mediciones de vibraciones con el analizador MA-2070-C en 4 puntos de los conjuntos motor-reductor, tomando lectura del valor máximo de velocidad (mm/seg) y aceleración (g). |
|  |  | Medir y registrar la velocidad (mm/seg) en el Motor N°1 Lado Libre |
|  |  | Medir y registrar la aceleración (g) en el Motor N°1 Lado Libre |
|  |  | Medir y registrar la velocidad (mm/seg) en el Motor N°1 Lado Acople |
|  |  | Medir y registrar la aceleración (g) en el Motor N°1 Lado Acople |
|  |  | Medir y registrar la velocidad (mm/seg) en el Reductor N°1 Lado Libre |
|  |  | Medir y registrar la aceleración (g) en el Reductor N°1 Lado Libre |
|  |  | Medir y registrar la velocidad (mm/seg) en el Reductor N°1 Lado Acople |
|  |  | Medir y registrar la aceleración (g) en el Reductor N°1 Lado Acople |
|  |  | Medir y registrar la velocidad (mm/seg) en el Motor N°2 Lado Libre |
|  |  | Medir y registrar la aceleración (g) en el Motor N°2 Lado Libre |
|  |  | Medir y registrar la velocidad (mm/seg) en el Motor N°2 Lado Acople |
|  |  | Medir y registrar la aceleración (g) en el Motor N°2 Lado Acople |
|  |  | Medir y registrar la velocidad (mm/seg) en el Reductor N°2 Lado Libre |
|  |  | Medir y registrar la aceleración (g) en el Reductor N°2 Lado Libre |
|  |  | Medir y registrar la velocidad (mm/seg) en el Reductor N°2 Lado Acople |
|  |  | Medir y registrar la aceleración (g) en el Reductor N°2 Lado Acople |
|  | Anual | Medir y registrar el Diámetro de las ruedas apoyo de placas (Promedio entre 6 ruedas) |
|  |  | Medir y registrar el Diámetro del excéntrico sup. parte cilíndrica de un eslabón de la cadena de traslación |
|  |  | Medir y Registrar el Diámetro del excéntrico sup. parte excéntrica de un eslabón de la cadena de traslación |
|  |  | Medir y registrar el Diámetro del excéntrico inf. parte cilíndrica de un eslabón de la cadena de traslación |
|  |  | Medir y Registrar el Diámetro del excéntrico inf. parte excéntrica de un eslabón de la cadena de traslación |
|  |  | Verificar estado de ruedas |
|  |  | Verificar estado de carros portaplacas |
|  |  | Limpieza de espacio ocupado y de tránsito |
|  |  | Limpieza exterior de motorreductores |
|  |  | Limpieza de unidades de presión |
|  |  | Limpieza de elementos de la cadena |
|  |  | Limpieza de correas de transmisión |
|  |  | Limpieza de rodamientos de bolas |
|  |  | Limpieza de placas TT-TF |
|  |  | Limpieza de poleas |
|  |  | Ajustar tornillería |
|  |  | Ajustar elementos de protección de seguridad |
|  |  | Ajustar elementos de accionamiento |
|  |  | Ajustar elementos de prevención |
|  |  | Ajustar elementos de cadena (pasadores, pernos, etc.) |
|  |  | Ajustar unidades de presión |
|  |  | Ajustar correas de transmisión |
|  |  | Ajustar poleas de accionamiento |
|  |  | Reparar daños en bastidores, carenados, suspensiones y elementos fijos (óxidos, golpes, etc.) |
|  |  | Reparar desperfectos en plataformas, escaleras, barandillas, etc. |
|  |  | Eliminar ruidos en elementos móviles y de accionamiento |
|  |  | Eliminar rozamientos de elementos móviles con elementos fijos |
|  |  | Eliminar pérdida de lubricante en elementos de accionamiento |
|  |  | Engrasar rodamientos de bolas |
|  |  | Completar (de ser necesario) depósitos y reductores de aceites o lubricantes (nivel óptimo) |
|  |  | Engrasar guías y elementos móviles |
|  |  | Engrasar tensores |
|  |  | Verificar acuse de alarmas en Pantalla Táctil |
|  |  | Verificar funcionamiento de elementos y mecanismos |
|  |  | Verificar estado de cajas de conexiones |
|  |  | Verificar acuse de alarmas en pantallas Simatic |
|  |  | Ajustar elementos de detección (inductivos, micros, fotocélulas, etc.) |
|  |  | Ajustar conexionado de elementos (bornes, clavijas, conectores, etc.) |
|  |  | Notificar novedades en la presente OT |
|  | Trienal | Reemplazar aceite de los motorreductores |

      - Check-in

        - Balanzas de Plataforma

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Cintas Balanzas | Semestral | Verificación exterior de roturas |
|  |  | Verificación de estado de cables, conexión entre balanza y display y cable de alimentación |
|  |  | Control funcionamiento display (Si/No,Cero,Tara ) |
|  |  | Verificar tensión de fuentes de alimentación eléctrica |
|  |  | Verificar cantidad y calidad de tensión de alimentación a placa electrónica |
|  |  | Control de repetibilidad de peso: verificar valor de cinco pesadas consecutivas del operador (Dejar estabilizar entre cada una): Valor 1, Valor 2, Valor 3, Valor 4, Valor 5 |
|  |  | Controlar nivel de plataforma |
|  |  | Controlar juego libre lateral de plataforma con mostradores |
|  |  | Limpieza de entorno y equipo |
|  |  | Chequear existencia y estado de etiquet a de codificado |
|  |  | En caso de alguna anomalía, realizar el correctivo con su correspondiente OT correctiva |
|  | Anual (MOEX) | Realizar la verificación periódica (VPE) a través de una empresa auditada por INTI de acuerdo con la Resolución SCI 611/19 |
|  |  | Los ensayos en las balanzas serán realizados de acuerdo con la Resolución ex SC y NEI 2307/80, lo cual comprende lo siguiente: 1) Errores de Indicación 2) Desvíos entre resultados 3) Excentricidad 4) Fidelidad 5) Movilidad 6) Efecto máximo del dispositivo de puesta a cero Dichos ensayos deben ser supervisados por el INTI |
|  |  | El contratista entregará a la Jefatura del aeropuerto el acta de verificación periódica elaborado por INTI finalizados los ensayos en campo |
|  |  | Finalmente el contratista entregará a la Jefatura del Aeropuerto dentro del plazo establecido según Resolución SCI 611/19, la documentación final correspondiente "Certificado de Verificación Periódica (VPE)" emitido por INTI |

      - Medios de Elevación

        - Ascensores / Montacargas Electromecánicos

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Ascensores / Montacargas Electromecánicos | Mensual (MOEX) | SALA DE MAQUINAS: |
|  |  | Vibraciones y ruidos en la marcha |
|  |  | Control maniobra de grupo |
|  |  | Limpieza y orden de sala de maquinas |
|  |  | Limpieza tableros de control |
|  |  | Limpieza / funcionamiento Máquina/motor/motogen. |
|  |  | Limpieza / funcionamiento regulador |
|  |  | Pérdida de aceite en máquinas |
|  |  | Limpieza / funcionamiento Ventilador motor |
|  |  | Verificar Funcionamiento de freno |
|  |  | Verificar Agua / aceite en freno y filtraciones SM |
|  |  | CABINA: |
|  |  | Verificar conexión a tierra |
|  |  | Limpieza de techo de cabina |
|  |  | Funcionamiento iluminación y cielorraso |
|  |  | Condición luz permanente y emergencia |
|  |  | Funcionamiento ventilación de cabina |
|  |  | Funcionamiento indicador de posición |
|  |  | Prueba de alarmas de cabina |
|  |  | Funcionamiento intercomunicadores |
|  |  | Condición operador de puertas |
|  |  | PASADIZO: |
|  |  | Engrase de poleas en general |
|  |  | Funcionamiento de puerta exterior |
|  |  | Cerradura / contactos puerta exterior |
|  |  | Condición de contactos eléctricos |
|  |  | Amarre y tensión cables de tracción |
|  |  | Corte llave seguridad de foso |
|  |  | Condiciones Guiad. Cabina / contrapeso |
|  |  | FOSO: |
|  |  | Limpieza y condición gral. de foso |
|  |  | Funcionamiento paragolpes hidráulico |
|  |  | Condiciones fijación de paragolpes |
|  |  | Lubricación de mecanismos en gral. |
|  |  | Limpieza poleas tensora / desvío |
|  | Semestral (MOEX) | SALA DE MAQUINAS: |
|  |  | Registro desgaste de poleas |
|  |  | Registro Desgaste de cables |
|  |  | Registro desgaste de escobillas |
|  |  | PASADIZO: |
|  |  | Limpieza de guías |
|  |  | Conducto / Cable viajero |
|  |  | Funcionamiento y lubricación del accionamiento de llaves límites |
|  |  | FOSO: |
|  |  | Limpieza y prueba de paracaídas |
|  |  | Contr. Amarre cable viajero |
|  |  | Amarre cables / cadena comp. |
|  | Anual (MOEX) | SALA DE MAQUINAS: |
|  |  | Mantenimiento de freno |
|  |  | Incendio / grupo electrógeno |
|  |  | Marcas de nivel en cables |
|  |  | Marca sentido de giro en motor |
|  |  | PASADIZO: |
|  |  | Funcionamiento apert. emerg. puerta ext. |
|  |  | FOSO: |
|  |  | Distancia compensación / piso |
|  |  | Distancia contrapeso / paragolpes |
|  |  | Distancia polea tensora / piso |

        - Escaleras Mecánicas / Caminos Rodantes

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Escaleras Mecánicas / Caminos Rodantes | Mensual (MOEX) | GENERAL: |
|  |  | Condición de funcionamiento: ruido, vibración |
|  |  | Filtraciones de agua |
|  |  | Funcionamiento dispositivos Parada de emergencia |
|  |  | Verificar estado de limpieza exterior |
|  |  | Velocidad del pasamanos respecto al escalón |
|  |  | Tornillos de fijación, tapas, zócalos laterales |
|  |  | Limpieza sala de máquinas superior e inferior |
|  |  | SALA DE MÁQUINAS |
|  |  | Limpieza de máquina de propulsión |
|  |  | Limpieza de tablero de control |
|  |  | Funcionamiento correcto del tablero de control |
|  |  | Lubricación de cadenas, engranajes y rodamientos |
|  |  | Puesta a tierra |
|  |  | Funcionamiento de freno |
|  |  | EMBARQUE |
|  |  | Estado de los peines |
|  |  | Iluminación de escalones sup. e inf. pasamanos |
|  |  | Carteles de advertencia |
|  |  | ESCALÓN |
|  |  | Huelgo entre escalón y zócalo |
|  | Trimestral (MOEX) | SALA DE MAQUINAS |
|  |  | Solo ext. Limpieza y lubricación manual cadena tractora |
|  |  | Solo ext. Lubricación en perno de cadena tractora |
|  | Semestral (MOEX) | GENERAL |
|  |  | Funcionamiento dispositivo de seguridad |
|  |  | SALA DE MÁQUINAS |
|  |  | Tensión cadena principal |
|  |  | Tensión cadena escalones |
|  |  | Tensión cadena pasamanos |
|  |  | Mantenimiento del freno |
|  |  | Nivel de aceite máquina y lubricadores |
|  |  | EMBARQUE |
|  |  | Luz entre escalones y peine |
|  | Anual (MOEX) | Funcionamiento de rueda de los escalones |
|  |  | Condición ruedas tractoras de los pasamanos |
|  |  | Condición guías de pasamanos |
|  |  | Limpieza y ajuste de guías de escalones |
|  |  | Desgaste de pasamanos |

      - Almacenamiento de combustible

        - Tanques de combustible Grupos Generadores/Motobombas de Incendio

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Tanques de combustible | Semanal | Verificar limpieza y estado externo |
|  |  | Registrar cantidad actual de combustible en litros. |
|  |  | Verificar posibles pérdidas |
|  |  | Anotar fecha de último cambio de combustible |
|  |  | Purgar el tanque |

        - Batanes de Combustible

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Batanes de combustible | Mensual | Inspeccionar la cisterna y chasis buscan do signos de corrosión. Si resultara positivo notificar y tomar una acción correctiva. |
|  |  | Verificar que las señales de seguridad (capacidad de carga, capacidad máxima, peligro combustible, riesgo explosivo y nomenclatura del combustible según ONU) se encuentren en buen estado. De lo contrario proceder a recambiar. |
|  |  | Verificar estado de las cadenas de seguridad. |
|  |  | Verificar estado del indicador de nivel. |
|  |  | Verificar funcionamiento de la bomba de combustible con su equipo surtidor que contiene la manquera de 1” x 4 mts. de largo, pico de corte automático y cuentalitros de 3 dígitos. Verificar vibraciones y ruidos en rodamientos y estado del sello mecánico de la bomba, de encontrarse anomalías proceder a la acción correctiva. Verificar estado de cables y pinzas de alimentación de la bomba. bomba. |
|  |  | Verificar estado del filtro del conjunto surtidor |
|  |  | Verificar presencia y estado del balde de arena |
|  |  | Verificar funcionamiento de luces de stop, giro, balizas y posición. Inspección del cableado y conexiones |
|  |  | Comprobar funcionamiento del crique en lanza. Lubricar partes móviles de ser necesario |
|  |  | Verificar estado de paragolpes y guardabarros |
|  |  | Inspeccionar estado del eje macizo de 2” y verificar estado (vibraciones y ruidos) de los rodamientos cónicos de rodillos cilíndricos 30206-30208 |
|  |  | Verificar estado y funcionamiento del conjunto de freno inercial |
|  |  | Controlar existencia y estado de las tuercas de fijación de la llanta |
|  |  | Verificar estado de todo el conjunto elástico de suspensión tipo ballesta. Inspeccionar la gemela, el soporte, el eje y los elásticos |
|  |  | Inspeccionar estado de neumáticos (banda de rodadura, hombro y flanco) y verificar que la profundidad del dibujo no sea inferior a 1,6 mm. De lo contrario notificar y proceder al cambio |
|  |  | Verificar estado de la cubierta de auxilio y su soporte y sujeción |
|  |  | Verificar estado de accesorios de cister na (boca de carga, boca de inspección y venteo) |
|  |  | Inspeccionar interior del tanque retirando la boca de inspección. Verificar presencia de corrosión, combustible degradado en el fondo y presencia de condensado, en caso afirmativo proceder a su limpieza y purga |
|  | Anual (MOEX) | Verificar presencia de corrosión externa, si presenta signos incipientes o cambios notables que afecten la identificación y si es necesario efectuar control de espesores |
|  |  | Verificar si presenta abolladuras, rayones o globos que comprometan su comportamiento y si es necesario realizar ensayos no destructivos |
|  |  | Verificar si se encuentra en buen estado la marca del nivel de llenado para carga ventral y si está conectado o funciona correctamente el sensor de sobrellenado |
|  |  | Verificar si es correcto el montaje de la cisterna sobre el chasis |
|  |  | Verificar si posee bulones y/o abrazaderas de fijación del sistema de amortiguación de vibraciones |
|  |  | Verificar si posee bocas de carga, si cuenta con protección antivuelco, si el material tiene el mismo espesor que el tanque, si la soldadura a la estructura del tanque es de cordones sin repelar y si la protección antivuelco es eficiente y está en buen estado |
|  |  | Verificar que sea seguro el acceso a las bocas de carga y que la escalera se encuentra en buenas condiciones |
|  |  | Verificar existencia y material antideslizante en toda el área de circulación del tanque y en los peldaños de la escalera. |
|  |  | Verificar que la tapa superior de las bocas de inspección impida la salida del producto en caso de vuelco y que no deben tener tapas roscadas |
|  |  | Verificar que las válvulas de descarga estén ubicadas en la parte trasera, si están dispuestas para carga ventral, si son herméticas, si están en buen estado las juntas y las tapas, si se encuentran en posición correcta, si es adecuada la protección estructural contra choques traseros y si es eficiente la protección estructural contra vuelcos o choques laterales |
|  |  | Verificar que las válvulas de venteo estén colocadas y que funcionen correctamente |
|  |  | Verificar que la cisterna posea planchuelas para conectar la descarga estática a tierra y estén en buen estado |
|  |  | Verificar si la unidad posee cadenas o colas ruteras para descarga estática |
|  |  | Verificar si la instalación eléctrica es resistente a la corrosión, aislada y está protegida contra posibles daños físicos. Si las cajas de la instalación son de fundición de aluminio y estancas con juntas incombustibles. Si las conexiones tienen terminales soldados y los tornillos con arandelas planas y de presión. Si los cables de la instalación son del tipo antillamas y las uniones son soldadas |
|  |  | Verificar existencia y tipo de matafuegos |
|  |  | Verificar que la unidad disponga de leyendas, peligro inflamable en frente, costados y parte posterior |
|  |  | Verificar que esté indicada la capacidad de cada compartimiento en ambos lados de la cisterna y en las bocas de carga |
|  |  | Verificar que cumpla con las resoluciones SST N°233 y 720. Identificación de Riesgo y N° ONU. Y que dispone de la ficha de intervención correspondiente |
|  |  | Entregar protocolo de auditoria con firma del responsable técnico de la empresa auditora, conforme a lo establecido por la Resolución 404/94 y la Disposición 76/97 |
|  | Bienal (MOEX) | Verificar que las paredes no presenten áreas corroídas, gastadas o con rajaduras |
|  |  | Verificar que las soldaduras internas no presenten fisuras visibles |
|  |  | Verificar que el fondo no presenta ares corroídas, gastadas o con rajaduras y que no presente abolladuras importantes |
|  |  | Entregar protocolo de auditoria con firma del responsable técnico de la empresa auditora, conforme a lo establecido por la Resolución 404/94 y la Disposición 76/97 |
|  | Quinquenal (MOEX) | Prueba de estanqueidad: Proceder a registrar los valores de presión inicial y final de la prueba a efectuarse y el tiempo de duración del ensayo, efectuando al finalizar los mismos las observaciones que correspondan. La verificación debe ser efectuada mediante la realización de una prueba neumática utilizando Nitrógeno (N2) conectada a una de las bocas de descarga de las cisternas (compartimientos) a una presión de 200 gr/cm2, resultando satisfactoria cuando la cisterna mantenga la presión durante un periodo de 30 min |
|  |  | Verificación de espesores: Para determinar espesores, se debe realizar un entramado del tanque cisterna, tomando como vista lateral izquierda (grilla costado izquierdo) el correspondiente al de la ubicación del conductor y el opuesto como (grilla costado derecho), como vista frontal (grilla anterior) y como posterior (grilla posterior), expresado todos los valores de la medición obtenidos en milímetros (mm). El auditor debe calibrar el detector de espesores por ultrasonido, procediendo luego a tomar mediciones, conforme a la grilla correspondiente, consignando todos los valores alcanzados en cada cisterna. Cada reticulado corresponderá a un sector de la envolvente o de los cabezales, donde en cada rectángulo se transcribirá el espesor obtenido, determinando si las mediciones efectuadas son satisfactorias |
|  |  | Entregar protocolo de auditoria con firma del responsable técnico de la empresa auditora, conforme a lo establecido por la Resolución 404/94 y la Disposición 76/97 |

      - Sistemas de extinción de Incendio

        - Motobombas red contra Incendio

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método (Según NFPA 25 e IRAM 3546) |
| --- | --- | --- |
| Motobomba red contra Incendio (Ed. III) | Semanal | INSPECCION: (Antes de arrancar la Motobomba) |
|  |  | Sala de Bombas: |
|  |  | Verificar que la temperatura de la sala debe ser mayor a 4°C en bombas con calentador de motor. Registrar temperatura de la sala [……] °C |
|  |  | Verificar que las rejillas de ventilación funcionan correctamente. |
|  |  | Verificar que el piso no presenta excesiva cantidad de agua. |
|  |  | Sistema de bombeo: |
|  |  | Verificar que las válvulas de succión y de descarga de la bomba están totalmente abiertas. |
|  |  | Verificar estado de integridad de cañerías de drenaje, presurizadas y de comando. Y que las mismas no presenten fugas. |
|  |  | Verificar estado de integridad del manovacuometro de aspiración y manómetro de impulsión. |
|  |  | Registrar la presión del manómetro de descarga y verificar que esté dentro del rango aceptable. [……] PSI [REFERENCIA: 0 a 6 PSI] |
|  |  | Registrar la presión del manovacuometro de succión y verificar que esté dentro del rango aceptable. [……] PSI [REFERENCIA: 0 a 6 PSI] |
|  |  | Verificar que la presión indicada en el manómetro de descarga de la bomba sea igual a la presión del manovacuometro de succión. |
|  |  | Verificar que el nivel del tanque de agua se encuentre lleno o en el nivel de diseño. [……] % (REFERENCIA: 100% Tanque lleno) |
|  |  | Verificar que la temperatura del agua no sea inferior a 4°C. Registrar temperatura del agua [……] °C |
|  |  | Verificar que las válvulas de prueba de flujo de agua están en posición cerrada, la válvula de conexión de manguera está cerrada y la línea hacia las válvulas de prueba no contienen agua. |
|  |  | Motor Diésel: |
|  |  | Verificar estado general del equipo. |
|  |  | Anotar tiempo de funcionamiento del motor. [……] Hs. |
|  |  | Verificar que el tanque de combustible está lleno al menos 2/3 del volumen o sea mayor o igual al 70%. [……] % |
|  |  | Comprobar que no haya agua en el tanque de combustible, que el mismo no presente fugas ni signos de corrosión y que la batea de contención se encuentre limpia. |
|  |  | Verificar que el interruptor del selector del controlador está en posición automática. |
|  |  | Verificar que las lecturas de voltaje de las baterías son correctas. Batería N°1 [……]V / Batería N°2 [……]V |
|  |  | Verificar que las lecturas de corriente de carga de las baterías están dentro del rango aceptable. |
|  |  | Verificar que los terminales de las baterías no presentan corrosión. |
|  |  | Verificar de corresponder que el nivel de electrolito en las baterías sea normal (utilizar EPP: GUANTES Y PROTECCIÓN FACIAL). |
|  |  | Inspección general del sistema eléctrico del motor diésel. Verificar rozamientos en los cables si están sometidos a movimientos. |
|  |  | Verificar que las luces piloto de las baterías están encendidas o las luces piloto de falla están apagadas. |
|  |  | Verificar que todas las luces piloto de alarma están apagadas. |
|  |  | Verificar que el nivel de aceite del cárter está dentro del rango aceptable. Registrar nivel de aceite del cárter [……] % |
|  |  | Verificar que el precalentador de cárter funciona correctamente. |
|  |  | Verificar que el nivel de agua de refrigeración está dentro del rango aceptable. [……]% |
|  |  | Verificar que las mangueras flexibles y conexiones están en buenas condiciones de funcionamiento. |
|  |  | PRUEBA: |
|  |  | Previo a Prueba de Motobomba: |
|  |  | Tomar lectura del registro del controlador de la motobomba: Presión actual [……] PSI, Presión más alta registrada [……] PSI y Presión más baja registrada [……] PSI. En caso de estar fuera del rango identificar y registrar anormalidad. |
|  |  | Prueba a caudal 0 por 30 minutos: |
|  |  | Verificar el automatismo, abriendo la válvula de drenaje para encender el motor. |
|  |  | Registrar la presión de arranque de la bomba desde transductor o manómetro. [……] PSI [REFERENCIA: 113 PSI para MBO1146 y 99 PSI para MBO1147) |
|  |  | Registrar la presión de succión del manovacuometro [……] PSI. [REFERENCIA: 0 PSI] |
|  |  | Registrar la presión de descarga del manómetro [……] PSI [REFERENCIA: 200 PSI para MBO1146 y 186 PSI para MBO1147] |
|  |  | Registrar la lectura del transductor/interruptor de presión y comparar con el manómetro descarga. [……] PSI |
|  |  | Verificar ajuste del prensaestopas (una gota por segundo). |
|  |  | Verificar ausencia de ruidos o vibraciones inusuales. |
|  |  | Inspeccionar las cajas de empaquetaduras, cojinetes o carcasas de la bomba para detectar si hay sobrecalentamiento. [Valor menor a 80°C] |
|  |  | Motor Diésel: |
|  |  | Registrar el tiempo para que el motor arranque. [……] seg. |
|  |  | Registrar el tiempo que el motor tarda en alcanzar la velocidad de régimen [Referencia: 2100 RPM]. [……] seg. |
|  |  | Registrar lectura de tacómetro [……] RPM, temperatura de agua [……] °C y presión de aceite [……] PSI. Registrar cualquier anormalidad en los valores. |
|  |  | Registrar la presión en la tubería de refrigeración y verificar que esté dentro del rango aceptable [……] PSI. (REFERENCIA: 30- 60 PSI) |
|  |  | Verificar el flujo de agua de refrigeración del intercambiador de calor. |
|  |  | Verificar ausencias de fugas en el escape. |
|  |  | Verificar los dispositivos de control de alarmas. |
|  |  | Verificar monitoreo de bomba funcionando desde el ONYXWORKS. |
|  |  | Notificar OT con los siguientes datos: 1- Novedades halladas durante el mantenimiento y prueba a caudal 0%. 2- Completar los puntos de medida semanales en el equipo MBO1146 y MBO1147 según corresponda. a) Motobombas: Hs de funcionamiento Motobomba; RPM; Pres. y nivel de aceite; Temp.,pres. y nivel de agua refrig.; Nivel Tanque de comb.; Tensiones de baterías. b) Sala de Motobombas: Temp. De sala; Nivel de tanque de agua; Temp. del agua del tanque; Pres. de succión y descarga con Motobomba apagada; Pres. más alta y más baja registrada en controlador y Pres. de arranque, succión y descarga a caudal 0%. |
|  | Semestral | Limpiar los FILTROS DE AGUA del sistema de refrigeración |
|  |  | Comprobar los dispositivos de seguridad y las alarmas |
|  |  | Verificar la ausencia de combustible en el escape |
|  |  | Verificar sección flexible del escape |
|  |  | Verificar el estado de la aislación del sistema de gases de escapes |
|  |  | Prueba de arranque de bombas de achique de la sala, prueba de peras |
|  |  | Limpiar soportes sucios en el motor diésel |
|  |  | Limpieza general (pisos, etc) |
|  |  | Prueba de funcionamiento manual: |
|  |  | Verificar funcionamiento de todos los medios de arranque manual que permita el sistema |
|  |  | Simular sobrevelocidad desde tablero comando de motor |
|  | Anual (MOEX) | INSPECCION: |
|  |  | Verificar la alineación paralela y angular de la bomba y del impulsor (cualquier desalineación debe ser corregida) |
|  |  | Verificar aislación de cables y/o conductores para detectar agrietamiento en la medida que dicho trabajo pueda completarse sin abrir el controlador energizado de bomba contra incendios |
|  |  | Verificar respiradero del cárter del motor |
|  |  | Verificar el sistema de escape, estado de soportes del mismo y trampa de drenaje de condensado |
|  |  | Verificar grietas en conexiones y mangueras flexibles |
|  |  | Verificar en tanque de combustible, las ventilaciones, tuberías de rebose, válvulas y la correcta posición de las mismas |
|  |  | Verificar corrosión en placas de circuitos impresos de controlador |
|  |  | Verificar el movimiento u holgura longitudinal de los ejes con la bomba en funcionamiento |
|  |  | Verificar conexiones de cableado de la energía y controles. Inspeccionar firmeza, sulfatación y fogoneo |
|  |  | Verificar que los medios de arranque estén intactos y bien sujetos |
|  |  | MANTENIMIENTO: |
|  |  | Reemplazar aceite lubricante del motor anualmente o después de 50 horas de funcionamiento |
|  |  | Reemplazar filtros de combustible, aire y aceite anualmente o después de 50 horas de funcionamiento |
|  |  | Reemplazar de corresponder el líquido refrigerante cada 2 años en motobombas con radiador |
|  |  | Limpiar/Reemplazar los Filtros del agua circulante |
|  |  | Verificar ánodo de sacrificio del sistema de refrigeración por agua (si posee) |
|  |  | Lubricar acoplamiento de la bomba, manchón, trasmisión cardánica, crucetas |
|  |  | Lubricar cojinetes de la bomba |
|  |  | Verificar tensión y estados de correas |
|  |  | Verificar purgadores automáticos |
|  |  | Verificar el correcto funcionamiento del intercambiador de calor del sistema de refrigeración |
|  |  | Verificar funcionamiento de la válvula de alivio |
|  |  | Verificar lo siguiente en las baterías: (A) Verificar gravedad específica, estado de la carga y tasa de carga de las baterías. (B) Eliminar cualquier corrosión de los terminales. (C) Verificar que se garantice que el voltaje de arranque exceda de 9 V en un sistema de 12 V o 18 V en un sistema de 24 V. (D) Garantizar que se use solamente agua destilada en las baterías. |
|  |  | Verificar los sistemas activos de mantenimiento de combustible diésel en caso de poseer |
|  |  | Verificar presencia de agua y materiales extraños en tanque de combustible. Realizar limpieza interior del mismo |
|  |  | Medir contrapresión en turbo de motor |
|  |  | Verificar que la precisión de los manómetros y sensores de presión estén dentro del 5% de su calibración, de lo contrario deben ser reemplazados o recalibrados |
|  |  | Eliminar y pintar partes oxidadas del motor |
|  |  | Revisión general de elementos mecánicos. (puertas, soportes, cerraduras, etc.) |
|  |  | Coordinar y verificar su correcto funcionamiento con alimentación de emergencia |
|  |  | PRUEBA ANUAL DE COMPONENTES DE MOTOBOMBAS DIESEL: |
|  |  | Probar el módulo de control electrónico (MCE) |
|  |  | Simular/Probar condiciones de alarma de bomba contra incendios y observar el funcionamiento correcto de indicadores |
|  |  | Probar el Tanque de combustible, interruptor de flotador |
|  |  | Probar los equipos relacionados con las condiciones ambientales apropiadas del cuarto de bombas (por ejemplo, calefacción, ventilación, iluminación) |
|  |  | Verificar señal de supervisión para temperatura del agua de refrigeración alta |
|  |  | PRUEBA ANUAL CON FLUJO: |
|  |  | Entregar al mantenedor externo el "formulario de prueba anual" conforme a NFPA 25. El mismo deberá ser completado durante la prueba de flujo anual, finalmente firmado por el responsable de la empresa correspondiente y entregado a la gerencia de mantenimiento del aeropuerto |
|  |  | El mismo comprende de los siguientes datos / resultados: 1- Motobomba e instalación. 2- Personas presentes. 3- Estado del cableado eléctrico. 4- Prueba de flujo anual. 5- Válvula de alivio de presión principal. 6- Prueba del controlador. 7- Tanque de almacenamiento de agua. 8- Evaluación de las pruebas 9- Comentarios 10- Gráfica con las curvas de rendimiento de fábrica, RPM netas ajustadas, succión de la bomba, descarga de la bomba y neta de la bomba. Realizadas a 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, 125% y 150% del caudal. |
|  |  | Adjuntar a la OT remito de servicio del mantenedor y notificar la misma con los siguientes datos: 1- Indicar el número de remito. 2- Novedades halladas durante el mantenimiento y prueba de flujo anual. 3- Completar los puntos de medida anuales en el equipo MBO1146 o MBO1147 según corresponda: (Valor de presión arrojada en curva de rendimiento de RPM netas ajustadas a diferentes caudales) |
|  | Bienal | Verificar datos de nueva batería, comparar a la que se retira |
|  |  | Verificar nivel electrolito; medir tensión |
|  |  | Retirar batería antigua, desconectar primero el borne negativo |
|  |  | Instalar nueva batería, conectar primero el borne positivo |
|  |  | Verificar ajuste de bornes |
|  |  | Medir tensión de salida de cargador de flote de baterías (entre 25/26V) |
|  |  | Recorrida funcional del sistema de arranque |
|  |  | Colocar etiqueta con la fecha de la instalación |
|  |  | Puesta en marcha 15 minutos |
|  |  | Limpieza general del equipo y áreas circundantes |
|  |  | Verificar y asegurar posición en AUTOMATICO o REMOTO de llave selectora |

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método (Según NFPA 25 e IRAM 3546) |
| --- | --- | --- |
| Motobombas red contra Incendio (Parking Río) | Semanal | INSPECCION: (Antes de arrancar la Motobomba) |
|  |  | Sala de Bombas: |
|  |  | Verificar que la temperatura de la sala debe ser mayor a 4°C en bombas con calentador de motor. Registrar temperatura de la sala [……] °C |
|  |  | Verificar que las rejillas de ventilación funcionan correctamente. |
|  |  | Verificar que el piso no presenta excesiva cantidad de agua. |
|  |  | Sistema de bombeo: |
|  |  | Verificar que las válvulas de succión y de descarga de la bomba están totalmente abiertas. |
|  |  | Verificar estado de integridad de cañerías de drenaje, presurizadas y de comando. Y que las mismas no presenten fugas. |
|  |  | Verificar estado de integridad del manovacuometro de aspiración y manómetro de impulsión. |
|  |  | Registrar la presión del manómetro de descarga y verificar que esté dentro del rango aceptable. [……] PSI [REFERENCIA: 0 a 6 PSI] |
|  |  | Registrar la presión del manovacuometro de succión y verificar que esté dentro del rango aceptable. [……] PSI [REFERENCIA: 0 a 6 PSI] |
|  |  | Verificar que la presión indicada en el manómetro de descarga de la bomba sea igual a la presión del manovacuometro de succión. |
|  |  | Verificar que el nivel del tanque de agua se encuentre lleno o en el nivel de diseño. [……] % (REFERENCIA: 100% Tanque lleno) |
|  |  | Verificar que la temperatura del agua no sea inferior a 4°C. Registrar temperatura del agua [……] °C |
|  |  | Verificar que las válvulas de prueba de flujo de agua están en posición cerrada, la válvula de conexión de manguera está cerrada y la línea hacia las válvulas de prueba no contienen agua. |
|  |  | Motor Diésel: |
|  |  | Verificar estado general del equipo. |
|  |  | Anotar tiempo de funcionamiento del motor. [……] Hs. |
|  |  | Verificar que el tanque de combustible está lleno al menos 2/3 del volumen o sea mayor o igual al 70%. [……] % |
|  |  | Comprobar que no haya agua en el tanque de combustible, que el mismo no presente fugas ni signos de corrosión y que la batea de contención se encuentre limpia. |
|  |  | Verificar que el interruptor del selector del controlador está en posición automática. |
|  |  | Verificar que las lecturas de voltaje de las baterías son correctas. Batería N°1 [……]V / Batería N°2 [……]V |
|  |  | Verificar que las lecturas de corriente de carga de las baterías están dentro del rango aceptable. |
|  |  | Verificar que los terminales de las baterías no presentan corrosión. |
|  |  | Verificar de corresponder que el nivel de electrolito en las baterías sea normal (utilizar EPP: GUANTES Y PROTECCIÓN FACIAL). |
|  |  | Inspección general del sistema eléctrico del motor diésel. Verificar rozamientos en los cables si están sometidos a movimientos. |
|  |  | Verificar que las luces piloto de las baterías están encendidas o las luces piloto de falla están apagadas. |
|  |  | Verificar que todas las luces piloto de alarma están apagadas. |
|  |  | Verificar que el nivel de aceite del cárter está dentro del rango aceptable. Registrar nivel de aceite del cárter [……] % |
|  |  | Verificar que el precalentador de cárter funciona correctamente. |
|  |  | Verificar que el nivel de agua de refrigeración está dentro del rango aceptable. [……]% |
|  |  | Verificar que las mangueras flexibles y conexiones están en buenas condiciones de funcionamiento. |
|  |  | PRUEBA: |
|  |  | Previo a Prueba de Motobomba: |
|  |  | Tomar lectura del registro del controlador de la motobomba: Presión actual [……] PSI, Presión más alta registrada [……] PSI y Presión más baja registrada [……] PSI. En caso de estar fuera del rango identificar y registrar anormalidad. |
|  |  | Prueba a caudal 0 por 30 minutos: |
|  |  | Verificar el automatismo, abriendo la válvula de drenaje para encender el motor. |
|  |  | Registrar la presión de arranque de la bomba desde transductor o manómetro. [……] PSI [REFERENCIA: 103,3 PSI para MBO1427 y MBO1428) |
|  |  | Registrar la presión de succión del manovacuometro [……] PSI. [REFERENCIA: 0 PSI] |
|  |  | Registrar la presión de descarga del manómetro [……] PSI [REFERENCIA: 112,3 PSI para MBO1427 y MBO1428] |
|  |  | Registrar la lectura del transductor/interruptor de presión y comparar con el manómetro descarga. [……] PSI |
|  |  | Verificar ajuste del prensaestopas (una gota por segundo). |
|  |  | Verificar ausencia de ruidos o vibraciones inusuales. |
|  |  | Inspeccionar las cajas de empaquetaduras, cojinetes o carcasas de la bomba para detectar si hay sobrecalentamiento. [Valor menor a 80°C] |
|  |  | Motor Diésel: |
|  |  | Registrar el tiempo para que el motor arranque. [……] seg. |
|  |  | Registrar el tiempo que el motor tarda en alcanzar la velocidad de régimen [Referencia: 2900 RPM]. [……] seg. |
|  |  | Registrar lectura de tacómetro [……] RPM, temperatura de agua [……] °C y presión de aceite [……] PSI. Registrar cualquier anormalidad en los valores. |
|  |  | Registrar la presión en la tubería de refrigeración y verificar que esté dentro del rango aceptable [……] PSI. (REFERENCIA: 30- 60 PSI) |
|  |  | Verificar el flujo de agua de refrigeración del intercambiador de calor. |
|  |  | Verificar ausencias de fugas en el escape. |
|  |  | Verificar los dispositivos de control de alarmas. |
|  |  | Verificar monitoreo de bomba funcionando desde el ONYXWORKS. |
|  |  | Notificar OT con los siguientes datos: 1- Novedades halladas durante el mantenimiento y prueba a caudal 0%. 2- Completar los puntos de medida semanales en el equipo MBO1427 y MBO1428 según corresponda. a) Motobombas: Hs de funcionamiento Motobomba; RPM; Pres. y nivel de aceite; Temp.,pres. y nivel de agua refrig.; Nivel Tanque de comb.; Tensiones de baterías. b) Sala de Motobombas: Temp. De sala; Nivel de tanque de agua; Temp. del agua del tanque; Pres. de succión y descarga con Motobomba apagada; Pres. más alta y más baja registrada en controlador y Pres. de arranque, succión y descarga a caudal 0%. |
|  | Semestral | Limpiar los FILTROS DE AGUA del sistema de refrigeración |
|  |  | Comprobar los dispositivos de seguridad y las alarmas |
|  |  | Verificar la ausencia de combustible en el escape |
|  |  | Verificar sección flexible del escape |
|  |  | Verificar el estado de la aislación del sistema de gases de escapes |
|  |  | Prueba de arranque de bombas de achique de la sala, prueba de peras |
|  |  | Limpiar soportes sucios en el motor diésel |
|  |  | Limpieza general (pisos, etc) |
|  |  | Prueba de funcionamiento manual: |
|  |  | Verificar funcionamiento de todos los medios de arranque manual que permita el sistema |
|  |  | Simular sobrevelocidad desde tablero comando de motor |
|  | Anual (MOEX) | INSPECCION: |
|  |  | Verificar la alineación paralela y angular de la bomba y del impulsor (cualquier desalineación debe ser corregida) |
|  |  | Verificar aislación de cables y/o conductores para detectar agrietamiento en la medida que dicho trabajo pueda completarse sin abrir el controlador energizado de bomba contra incendios |
|  |  | Verificar respiradero del cárter del motor |
|  |  | Verificar el sistema de escape, estado de soportes del mismo y trampa de drenaje de condensado |
|  |  | Verificar grietas en conexiones y mangueras flexibles |
|  |  | Verificar en tanque de combustible, las ventilaciones, tuberías de rebose, válvulas y la correcta posición de las mismas |
|  |  | Verificar corrosión en placas de circuitos impresos de controlador |
|  |  | Verificar el movimiento u holgura longitudinal de los ejes con la bomba en funcionamiento |
|  |  | Verificar conexiones de cableado de la energía y controles. Inspeccionar firmeza, sulfatación y fogoneo |
|  |  | Verificar que los medios de arranque estén intactos y bien sujetos |
|  |  | MANTENIMIENTO: |
|  |  | Reemplazar aceite lubricante del motor anualmente o después de 50 horas de funcionamiento |
|  |  | Reemplazar filtros de combustible, aire y aceite anualmente o después de 50 horas de funcionamiento |
|  |  | Reemplazar de corresponder el líquido refrigerante cada 2 años en motobombas con radiador |
|  |  | Limpiar/Reemplazar los Filtros del agua circulante |
|  |  | Verificar ánodo de sacrificio del sistema de refrigeración por agua (si posee) |
|  |  | Lubricar acoplamiento de la bomba, manchón, trasmisión cardánica, crucetas |
|  |  | Lubricar cojinetes de la bomba |
|  |  | Engrasar los rodamientos del motor, si es necesario (VERIFICAR TIPO DE RODAMIENTO) |
|  |  | Verificar tensión y estados de correas |
|  |  | Verificar purgadores automáticos |
|  |  | Verificar el correcto funcionamiento del intercambiador de calor del sistema de refrigeración |
|  |  | Verificar funcionamiento de la válvula de alivio |
|  |  | Verificar lo siguiente en las baterías: (A) Verificar gravedad específica, estado de la carga y tasa de carga de las baterías. (B) Eliminar cualquier corrosión de los terminales. (C) Verificar que se garantice que el voltaje de arranque exceda de 9 V en un sistema de 12 V o 18 V en un sistema de 24 V. (D) Garantizar que se use solamente agua destilada en las baterías. |
|  |  | Verificar los sistemas activos de mantenimiento de combustible diésel en caso de poseer |
|  |  | Verificar presencia de agua y materiales extraños en tanque de combustible. Realizar limpieza interior del mismo |
|  |  | Medir contrapresión en turbo de motor |
|  |  | Verificar que la precisión de los manómetros y sensores de presión estén dentro del 5% de su calibración, de lo contrario deben ser reemplazados o recalibrados |
|  |  | Eliminar y pintar partes oxidadas del motor |
|  |  | Revisión general de elementos mecánicos. (puertas, soportes, cerraduras, etc.) |
|  |  | Coordinar y verificar su correcto funcionamiento con alimentación de emergencia |
|  |  | PRUEBA ANUAL DE COMPONENTES DE MOTOBOMBAS DIESEL: |
|  |  | Probar el módulo de control electrónico (MCE) |
|  |  | Simular/Probar condiciones de alarma de bomba contra incendios y observar el funcionamiento correcto de indicadores |
|  |  | Probar el Tanque de combustible, interruptor de flotador |
|  |  | Probar los equipos relacionados con las condiciones ambientales apropiadas del cuarto de bombas (por ejemplo, calefacción, ventilación, iluminación) |
|  |  | Verificar señal de supervisión para temperatura del agua de refrigeración alta |
|  |  | PRUEBA ANUAL CON FLUJO: |
|  |  | Entregar al mantenedor externo el "formulario de prueba anual" conforme a NFPA 25. El mismo deberá ser completado durante la prueba de flujo anual, finalmente firmado por el responsable de la empresa correspondiente y entregado a la gerencia de mantenimiento del aeropuerto |
|  |  | El mismo comprende de los siguientes datos / resultados: 1- Motobomba e instalación. 2- Personas presentes. 3- Estado del cableado eléctrico. 4- Prueba de flujo anual. 5- Válvula de alivio de presión principal. 6- Prueba del controlador. 7- Tanque de almacenamiento de agua. 8- Evaluación de las pruebas 9- Comentarios 10- Gráfica con las curvas de rendimiento de fábrica, RPM netas ajustadas, succión de la bomba, descarga de la bomba y neta de la bomba. Realizadas a 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, 125% y 150% del caudal. |
|  |  | Adjuntar a la OT remito de servicio del mantenedor y notificar la misma con los siguientes datos: 1- Indicar el número de remito. 2- Novedades halladas durante el mantenimiento y prueba de flujo anual. 3- Completar los puntos de medida anuales en el equipo MBO1427 o MBO1428 según corresponda: (Valor de presión arrojada en curva de rendimiento de RPM netas ajustadas a diferentes caudales) |
|  | Bienal | Verificar datos de nueva batería, comparar a la que se retira |
|  |  | Verificar nivel electrolito; medir tensión |
|  |  | Retirar batería antigua, desconectar primero el borne negativo |
|  |  | Instalar nueva batería, conectar primero el borne positivo |
|  |  | Verificar ajuste de bornes |
|  |  | Medir tensión de salida de cargador de flote de baterías (entre 25/26V) |
|  |  | Recorrida funcional del sistema de arranque |
|  |  | Colocar etiqueta con la fecha de la instalación |
|  |  | Puesta en marcha 15 minutos |
|  |  | Limpieza general del equipo y áreas circundantes |
|  |  | Verificar y asegurar posición en AUTOMATICO o REMOTO de llave selectora |

        - Bomba Jockey red contra Incendio

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Bomba Jockey red contra Incendio | Bimestral | Verificar la presión en el manómetro, registrar actual, arranque y parada |
|  |  | Verificar estado de los manómetros y presostatos |
|  |  | Verificar estado y limpieza del pulmón hidráulico |
|  |  | Verificar estado y operación del tablero de comando |
|  |  | Realizar el control de funcionamiento mecánico en el conjunto motor-bomba, detectando ruidos y vibraciones anormales. |
|  |  | Control del sistema de arranque |
|  |  | Medir valores de consumo por fase, contrastar con valores de chapa |
|  |  | Verificar que no haya pérdidas en la empaquetadura/sello mecánico |
|  |  | Coordinar prueba de funcionamiento con alimentación de emergencia |
|  | Anual (MOEX) | Intervenciones preventivas con motor detenido: |
|  |  | Hacer ensayo de aislación eléctrica de bobinado de motor |
|  |  | Verificar estado del tablero de comandos. Desenergizarlo y realizar ajuste de bornes en el conexionado/bornera del equipo, controlar que no exista presencia de sulfato/oxido, realizar limpieza y ajuste de ser necesario. |
|  |  | Girar la bomba en forma manual y verificar su giro sin freno. |
|  |  | Verificar alineación de todo el conjunto (si aplica) |
|  |  | Realizar cambio de aceite (si aplica) |
|  |  | Realizar limpieza completa del equipo |
|  |  | Intervenciones preventivas en la bomba con motor en marcha: |
|  |  | Realizar el control de funcionamiento mecánico en el conjunto motor-bomba, detectando ruidos y vibraciones anormales. |
|  |  | Control del Sistema de arranque |
|  |  | Medir valores de consumo por fase, contrastar con valores de chapa |
|  |  | Verificar que no haya perdidas en la empaquetadura/sello mecánico |
|  |  | Adjuntar a OT remito de servicio del mantenedor, notificar la OT indicando el número de remito y mencionar si existiesen novedades halladas por el mismo |

        - Válvulas Principales del Sistema

#### Válvula esclusa de vástago ascendente

| Mantenimiento en | Mantenimiento por Calendario (Según NFPA 25 e IRAM 3546) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Frecuencia | Método |
| Válvulas esclusas de vástago ascendente | Semanal | Verificar que la válvula se encuentre en posición normal (abierta o cerrada). |
|  |  | Verificar que se encuentre sellada y cuente con indicación normal abierta o normal cerrada según corresponda y disponga de cartel indicador del sistema o parte del sistema que controla. |
|  |  | Verificar que la válvula se encuentre accesible para su operación. |
|  |  | Verificar fugas externas (vástago y bridas). |
|  |  | Verificar que cuente con la identificación apropiada. |
|  |  | Verificar presencia de corrosión, estado de pintura y daños físicos. |
|  | Anual | Probar el funcionamiento de la válvula e n todo su rango y volver a retornarla a su posición normal. Verificar fugas y atascamientos durante la operación. |
|  |  | Lubricar vástago, luego cerrar completamente la válvula y reabrirla para distribuir completamente el lubricante. |
|  |  | Retornar 1/4 giro desde posición totalmente abierta para evitar atascamientos. |

#### Válvula mariposa supervisada

| Mantenimiento en | Mantenimiento por Calendario (Según NFPA 25 e IRAM 3546) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Frecuencia | Método |
| Válvulas mariposa supervisada | Trimestral | Verificar que la válvula se encuentre en posición normal (abierta o cerrada) |
|  |  | Verificar que se encuentre sellada y cuente con indicación normal abierta o normal cerrada según corresponda y disponga de cartel indicador del sistema o parte del sistema que controla |
|  |  | Verificar que la válvula se encuentre accesible para su operación |
|  |  | Verificar fugas externas (vástago y bridas) |
|  |  | Verificar que cuente con la identificación apropiada |
|  |  | Verificar presencia de corrosión, estado de pintura y daños físicos |
|  | Anual | Probar el funcionamiento de la válvula e n todo su rango y volver a retornarla a su posición normal |
|  |  | Verificar fugas y atascamientos durante la operación |

#### Válvula de alivio principal

| Mantenimiento en | Mantenimiento por Calendario (Según NFPA 25 e IRAM 3546) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Frecuencia | Método |
| Válvula de alivio principal | Trimestral | Verificar que la válvula se encuentre en posición abierta |
|  |  | Verificar que la misma no presente fugas |
|  |  | Verificar que la presión tanto en la entrada de la válvula como en la salida se mantenga |
|  |  | Verificar que disponga de cartel indicador del sistema o parte del sistema que controla |
|  |  | Verificar que la válvula se encuentre accesible para su operación |
|  |  | Verificar que cuente con la identificación apropiada |
|  |  | Verificar presencia de corrosión, estado de pintura y daños físicos |

        - Estación de Control y Alarma (ECA)

| Mantenimiento en | Mantenimiento por Calendario (Según NFPA 25 e IRAM 3546) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Frecuencia | Método |
| Estación de control y alarma (ECA) | Mensual | Verificar si las válvulas de control están abiertas. (Normal abierta, para el sistema de tubería mojada). |
|  |  | Inspeccionar las válvulas de control (si están enclavadas o supervisadas eléctricamente). |
|  |  | Verificar que los manómetros están en buenas condiciones. |
|  |  | Asegurarse de que la presión esté en el intervalo correcto. Antes de realizar la inspección, verificar presión en función del cálculo hidráulico correspondiente. |
|  |  | Verificar que no tienen fugas en el sistema de drenaje. |
|  |  | Verificar el indicador de estado de la válvula. |
|  |  | Asegurarse que la etiqueta con datos del cálculo hidráulico (si existe) está legible y bien sujeta a la tubería ascendente. |
|  |  | Verificar que cada válvula de control tiene sujeta una tarjeta con un precinto frangible con número de serie. |
|  | Trimestral | Antes de la prueba: |
|  |  | Verificar la existencia y sección de pileta de patio donde descargar el agua producto de la prueba de drenaje de rociadores. |
|  |  | Prueba de drenaje: |
|  |  | Anotar la presión estática del abastecimiento de agua, tal como indica el manómetro inferior. (Presión que marca el manómetro de la parte baja de la válvula de control.) |
|  |  | Abrir la válvula de drenaje principal completamente y dejar salir el agua hasta que el caudal se estabilice. |
|  |  | Anotar la presión residual del abastecimiento de agua mientras el agua fluye por la tubería de drenaje de 1 ¼”, tal como indica el manómetro inferior. |
|  |  | Cerrar lentamente el drenaje. |
|  |  | Verificar el funcionamiento del flow switch y el reporte a la central de incendio. |
|  |  | Si la pérdida de presión es mayor al 10% deberán investigarse las causas. |
|  |  | Prueba en válvula de corte: |
|  |  | Cerrar válvula y abrir hasta el tope. |
|  |  | Cerrar la válvula ¼ de vuelta para prevenir obturaciones. |
|  |  | Prueba de flujo de agua de alarmas: |
|  |  | Probar la alarma abriendo la conexión de prueba de inspección. Lo cual simula el flujo de agua a través de un rociador y activará el motor de agua de la alarma, así como el interruptor de flujo o el presostato. |
|  |  | Verificar en la central de incendio la señal emitida por los flow switch y las válvulas con tamper switch (en las que posean). |
|  | Anual | Se ejercitará el funcionamiento y lubricará las partes móviles de las válvulas |
|  |  | Inspeccionar en los rociadores asociados a la ECA, lo siguiente: |
|  |  | Verificar que estén libres de corrosión |
|  |  | Verificar que no posea obstrucción del deflector y que no estén bloqueados por materiales almacenados (situación que puede ser vista en pañoles o depósitos). |
|  |  | Verificar materiales extraños (pintura). |
|  |  | Verificar que no posean daños físicos. |
|  | Quinquenal | Se probarán los manómetros por comparación con uno calibrado. Los manómetros que se desvíen en más de un 3% serán recalibrados o sustituidos. |
|  |  | Inspeccionar en las cañerías de los rociadores, lo siguiente: |
|  |  | Verificar que estén en buenas condiciones, libres de daños físicos. |
|  |  | Verificar que no gotean. |
|  |  | Verificar que no presenten corrosión. |
|  |  | Verificar que no estén desalineadas. |
|  |  | Verificar que no estén sujetas a cargas extremas. |
|  |  | Verificar que sus soportes y abrazaderas antisísmicas (si poseen) no presenten daños o corrosión. |

        - Sensores de Flujo

| Mantenimiento en | Mantenimiento por Calendario (Según NFPA 25 e IRAM 3546) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Frecuencia | Método |
| Sensores de Flujo | Trimestral | Verificar que el dispositivo se encuentre libre de daños físicos |
|  |  | Verificar integridad física de conexión eléctrica |
|  | Semestral | Probar el dispositivo abriendo la válvula de prueba de inspector. Si es un dispositivo instalado en tubería seca, de acción previa o de diluvio, realizar la prueba con el uso de la conexión de derivación |
|  |  | Si el dispositivo se encuentra en condiciones climáticas de helada y prohíben el uso de la válvula de prueba de inspector, utilizar la conexión por derivación |

        - Bocas de Incendio Equipadas

| Mantenimiento en | Mantenimiento por Calendario (Según NFPA 25 e IRAM 3546) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Frecuencia | Método (BIE en general) |
| Bocas de Incendio Equipadas | Trimestral | Inspeccionar si las válvulas interceptoras de la red se encuentran precintadas. |
|  |  | Inspeccionar manómetros si están operativos y no están dañados físicamente. |
|  |  | Verificar que el volante exista y esté sano |
|  |  | Verificar que la salida roscada para mangas esté sana y operable |
|  |  | Verificar que no existen fugas en la conexión a la cañería y en la válvula. |
|  |  | Verificar que los elementos complementarios (manga, lanza, boquilla) estén armados entre si y a la expulsión. |
|  |  | Verificar presencia de llave de ajuste o llave de unión. |
|  |  | Verificar presencia de martillo para rotura de vidrio o llave de apertura de la puerta del gabinete. |
|  |  | Inspeccionar los dispositivos reguladores de presión en la cañería. |
|  |  | verificar que las válvulas habilitantes o de servicio estén abiertas. |
|  |  | verificar que los manómetros están en condiciones de lectura. |
|  |  | si poseen válvula piloto, verificar que se halle en condiciones de uso. |
|  |  | Revisar visualmente que las mangas no presenten daños y asegurarse que estén correctamente enrolladas o plegadas sobre su soporte, con sus uniones y las lanzas con su boquilla. |
|  |  | Verificar cartelería de señalización en altura |
|  |  | Inspeccionar que las conexiones para el servicio de los bomberos estén accesibles. |
|  | Anual | Inspección: |
|  |  | Verificar estado del gabinete, sus bisagras, vidrio, pintura, sellado de acometida y el drenaje (libre de obstrucción). |
|  |  | Verificar estado del soporte para almacenamiento de la manguera |
|  |  | Verificar estado de manga y su conexión |
|  |  | Verificar estado de lanza y boquilla |
|  |  | Verificar estado de válvula de manguera |
|  |  | Verificar estado de empaquetadura y asiento |
|  |  | Verificar estado de tubería |
|  |  | Verificar dispositivo regulador de presión |
|  |  | Verificar existencia del plano del diseño hidráulico |
|  |  | Mantenimiento: |
|  |  | Retirar las mangueras de sus soportes y estibar de nuevo de acuerdo a IRAM 3594. Cuando se realice esto, partes diferentes de la manguera se deben situar en curvas o dobleces. |
|  |  | Verificar las juntas de las uniones de todos los elementos complementarios (mangas, lanzas y boquilla) para ver si están deterioradas y reemplazarlas si es necesario. |
|  |  | Lubricar con grafito o grafito con aceite ligero en juntas y roscas. |
|  |  | Comprobar giro de las boquillas chorro pleno/niebla, si es necesario lubricar con grafito. |
|  |  | Lubricar puntos giratorios de las devanaderas para que funcionen correctamente. |
|  |  | Verificar estado de cartelería de señalización, si se encuentra dañada proceder a reparar o cambiar. |
|  | Bienal | Cambio de obturador de válvula (si es de goma). |

| Mantenimiento en | Mantenimiento por Calendario (Según NFPA 25 e IRAM 3546) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Frecuencia | Método (Solo en dos bocas más desfavorables según cálculo hidráulico) |
| Bocas de Incendio Equipadas | Trimestral | Inspeccionar si las válvulas interceptoras de la red se encuentran precintadas. |
|  |  | Inspeccionar manómetros si están operativos y no están dañados físicamente. |
|  |  | Verificar que el volante exista y esté sano |
|  |  | Verificar que la salida roscada para mangas esté sana y operable |
|  |  | Verificar que no existen fugas en la conexión a la cañería y en la válvula. |
|  |  | Verificar que los elementos complementarios (manga, lanza, boquilla) estén armados entre si y a la expulsión. |
|  |  | Verificar presencia de llave de ajuste o llave de unión. |
|  |  | Verificar presencia de martillo para rotura de vidrio o llave de apertura de la puerta del gabinete. |
|  |  | Inspeccionar los dispositivos reguladores de presión en la cañería. |
|  |  | verificar que las válvulas habilitantes o de servicio estén abiertas. |
|  |  | verificar que los manómetros están en condiciones de lectura. |
|  |  | si poseen válvula piloto, verificar que se halle en condiciones de uso. |
|  |  | Revisar visualmente que las mangas no presenten daños y asegurarse que estén correctamente enrolladas o plegadas sobre su soporte, con sus uniones y las lanzas con su boquilla. |
|  |  | Verificar cartelería de señalización en altura |
|  |  | Inspeccionar que las conexiones para el servicio de los bomberos estén accesibles. |
|  |  | Pruebas de funcionamiento: |
|  |  | Verificar el nivel de tanque de agua. |
|  |  | Controlar la presión hidrostática (con tapa ciega y manómetro) luego de hacer descargar unos 15 litros de agua. Cabe aclarar que el sistema de motobombas (principales) debe estar en funcionamiento. |
|  |  | Dejar fluir el agua a través del sistema para que se activen los sistemas de alarma de flujo y probar los drenajes de la instalación. Si es una boca de abastecimiento para bomberos, dejar fluir el agua durante 1 minuto y verificar estado de los hilos de rosca y junta haciendo girar la tapa ciega en ambos sentidos. |
|  | Anual | Inspección: |
|  |  | Verificar estado del gabinete, sus bisagras, vidrio, pintura, sellado de acometida y el drenaje (libre de obstrucción). |
|  |  | Verificar estado del soporte para almacenamiento de la manguera |
|  |  | Verificar estado de manga y su conexión |
|  |  | Verificar estado de lanza y boquilla |
|  |  | Verificar estado de válvula de manguera |
|  |  | Verificar estado de empaquetadura y asiento |
|  |  | Verificar estado de tubería |
|  |  | Verificar dispositivo regulador de presión |
|  |  | Verificar existencia del plano del diseño hidráulico |
|  |  | Prueba de funcionamiento: |
|  |  | Realizar prueba de la válvula de las boca de incendio |
|  |  | Controlar la presión hidrodinámica (con tubo Pitot o lanza con manómetro) y medir el alcance |
|  |  | Comprobar que la boquilla de la lanza pasa de chorro a niebla fácilmente. |
|  |  | Mantenimiento: |
|  |  | Retirar las mangueras de sus soportes y estibar de nuevo de acuerdo a IRAM 3594. Cuando se realice esto, partes diferentes de la manguera se deben situar en curvas o dobleces. |
|  |  | Verificar las juntas de las uniones de todos los elementos complementarios (mangas, lanzas y boquilla) para ver si están deterioradas y reemplazarlas si es necesario. |
|  |  | Lubricar con grafito o grafito con aceite ligero en juntas y roscas. |
|  |  | Comprobar giro de las boquillas chorro pleno/niebla, si es necesario lubricar con grafito. |
|  |  | Lubricar puntos giratorios de las devanaderas para que funcionen correctamente. |
|  |  | Verificar estado de cartelería de señalización, si se encuentra dañada proceder a reparar o cambiar. |
|  | Bienal | Cambio de obturador de válvula (si es de goma). |

        - Postes Hidrantes

| Mantenimiento en | Mantenimiento por Calendario (Según NFPA 25 e IRAM 3546) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Frecuencia | Método |
| Postes Hidrantes | Trimestral | Operar el poste hidráulico para constatar su funcionamiento. |
|  |  | Verificar que esté libre de obstrucciones |
|  |  | Verificar que las tapas ciegas o tapones estén en su lugar y giren libremente |
|  |  | verificar el estado de cadenas de sujeción. |
|  | Anual | Lubricar partes móviles. |
|  |  | Lubricar tuercas de apertura. |
|  |  | Verificar estado de cadenas de tapas (reparar o cambiar si corresponde) |
|  |  | Verificar la presencia de tapas ciegas. |
|  |  | Verificar estanqueidad de la expulsión. |
|  |  | Verificar estado de conexión de manguera. |
|  |  | Inspeccionar que las roscas de las salidas no estén dañadas. |
|  |  | Verificar que la tuerca de apertura no este gastada o con aristas redondeadas. |
|  |  | Verificar presencia de corrosión. |
|  |  | Verificar estado de la pintura. |
|  |  | Verificar ausencia de fugas, grietas en el cuerpo |
|  |  | Verificar accesibilidad |
|  |  | Verificar presencia de señalización en altura y su estado |
|  |  | Verificar estado del cartel de señalización (reparar o cambiar si corresponde) |
|  |  | Verificar señalización horizontal en piso y su estado |
|  |  | Verificar existencias de llaves de aperturas en SSEI |
|  |  | Verificar existencia de llaves de apertura en reserva de mantenimiento |

        - Matafuegos/Extintores

Matafuegos/Extintores - Polvo bajo presión manuales (IRAM 3523) y manuales sobre ruedas (IRAM 3550)

| Mantenimiento en | Mantenimiento por Calendario (IRAM 3517-2 anexo B) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Frecuencia | Método |
| Matafuegos/Extintores (Polvo bajo presión manuales y sobre ruedas) | Trimestral (MOEX) | Realizar el mantenimiento según IRAM 3517 parte 2 |
|  |  | Verificar la presión por observación del manómetro |
|  |  | Verificación externa de partes mecánicas |
|  |  | Verificar la válvula |
|  |  | Verificar el precinto |
|  |  | Verificar la manga |
|  |  | Verificar señalización |
|  |  | Anualmente verificar estado de carga cumpliendo con lo indicado en IRAM 3517 parte 2 punto 3.5.3.7. Y recambiar el marbete con el servicio de mantenimiento y recarga verificando que sea el adecuado |
|  |  | Quinquenalmente realizar ensayo hidrostático de deformación y verificación interna, cumpliendo con lo indicado en IRAM 3517 parte 2 punto 4.3 |

      - Vehículos

        - Vehículos operativos

#### Mantenimiento general por calendario

| Mantenimiento en | Mantenimiento por Calendario |  |
| --- | --- | --- |
|  | Frecuencia | Método |
| Vehículos operativos | Mensual | Visualizar el kilometraje y registrar |
|  |  | Visualizar nivel de combustible y registrar [Referencia: 0%; 25%; 50%; 75%; 100%] |
|  |  | Verificar estado de neumáticos (banda de rodadura, flanco, hombro, talón, etc.) y si presenta desgaste desparejo (lado interno, centro y lado externo de la banda de rodadura) |
|  |  | Medir espesor del neumático en banda de rodadura central, rueda delantera izquierda [Referencia > 1,6 mm] |
|  |  | Medir espesor del neumático en banda de rodadura central, rueda delantera derecha [Referencia > 1,6 mm] |
|  |  | Medir espesor del neumático en banda de rodadura central, rueda trasera izquierda [Referencia > 1,6 mm] |
|  |  | Medir espesor del neumático en banda de rodadura central, rueda trasera derecha [Referencia > 1,6 mm] |
|  |  | Verificar encendido luces e inspeccionar su estado |
|  |  | Verificar encendido balizas e inspeccionar su estado |
|  |  | Verificar estado de la bocina |
|  |  | Verificar estado de los matafuegos con su correspondiente soporte |
|  |  | Verificar funcionamiento radiofrecuencia (Vehículo Operaciones) |
|  |  | Verificar nivel de líquido freno. Completar de ser necesario. |
|  |  | Verificar nivel de líquido refrigerante. Completar de ser necesario. |
|  |  | Verificar nivel de aceite de dirección hidráulica. Completar de ser necesario. |
|  |  | Verificar nivel de aceite del motor. Completar de ser necesario. |
|  |  | Verificar estado general (carrocería, interior) y relevar novedades. |
|  |  | Realizar el lavado exterior del vehículo con agua y jabón |
|  |  | Retirar del mismo residuos, envoltorios, polvos y demás elementos ajenos al automóvil. |
|  |  | Si se posee aspiradora, realizar aspirado del interior, baúl o caja del vehículo |

#### Mantenimiento por KM - TOYOTA HILUX 2.4L TDI 150 CV 4X4 D/C DX 6M/T

| Mantenimiento en | Mantenimiento por KM (MOEX) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Frecuencia (cada X km) | Método |
| Vehículos TOYOTA HILUX 2.4L TDI 150 CV 4X4 D/C DX 6M/T (Condición de funcionamiento por manual de fabricante - A1 - Conducción por rutas abruptas, con barro o nieve derretida) | 5.000 km | Sistema de Combustible y de Control de Emisiones: Inspeccionar Filtro del depurador de Aire |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar pastillas y discos de freno |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar volante, varillaje de dirección y caja de engranajes de dirección |
|  |  | Chasis y Carrocería: Lubricar con grasa los árboles de transmisión (incluido el apriete de los pernos) |
|  | 10.000 km | Componentes básicos del motor: Reemplazar aceite de motor |
|  |  | Componentes básicos del motor: Reemplazar filtro de aceite del motor |
|  |  | Sistema de Encendido: Inspeccionar batería |
|  |  | Sistema de Combustible y de Control de Emisiones: Inspeccionar Sedimentador de Agua |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar pedal de freno y freno de estacionamiento |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar campanas y zapatas de frenos (incluidas campanas y zapatas de freno de estacionamiento) |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar líquido de frenos |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar líquido del embrague |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar tuberías y mangueras de frenos |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar líquido de la servodirección |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar fundas del árbol de transmisión (modelos 4WD) |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar juntas esféricas de la suspensión y cubierta antipolvo |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar suspensiones delantera y trasera |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar neumáticos y presión de inflado |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar todas las luces, bocina, limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
|  |  | Chasis y Carrocería: Apriete de los pernos y las tuercas del chasis y la carrocería |
|  | 20.000 km | Componentes básicos del motor: Inspeccionar la correa de transmisión (auxiliar) [primera inspección a los 100.000 km, luego cada 20.000 km] |
|  |  | Componentes básicos del motor: Inspeccionar tubos de escape y soportes de montaje |
|  |  | Sistema de Combustible y de Control de Emisiones: Inspeccionar Manguera de aceite de la bomba de vacío |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar aceite de engranaje diferencial delantero (modelo 4WD) y trasero |
|  |  | Chasis y Carrocería: Reemplazar filtro de aire acondicionado |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar cantidad de refrigerante del aire acondicionado |
|  | 30.000 km | Sistema de Combustible y de Control de Emisiones: Reemplazar Filtro de Aire |
|  | 40.000 km | Componentes básicos del motor: Inspeccionar sistema de refrigeración y calefacción [después de los 80.000 km realizarlo cada 20.000 km] |
|  |  | Componentes básicos del motor: Inspeccionar el refrigerante del motor e intercooler |
|  |  | Sistema de Combustible y de Control de Emisiones: Inspeccionar Humo Diésel |
|  |  | Sistema de Combustible y de Control de Emisiones: Inspeccionar tapón del depósito de combustible, tuberías de combustible, conexiones y válvula de control del vapor de combustible [después de los 80.000 km realizarlo cada 20.000 km] |
|  |  | Chasis y Carrocería: Reemplazar líquido de frenos |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar líquido de la transmisión automática |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar Mangueras y conexiones de enfriador del líquido de la transmisión automática (Transm. Autom. 6 vel.) |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar aceite de la transmisión manual |
|  |  | Chasis y Carrocería: Reemplazar aceite de transferencia (modelos 4WD) |
|  |  | Chasis y Carrocería: Reemplazar aceite de engranaje diferencial delantero (modelo 4WD) y trasero |
|  | 160.000 km | Componentes básicos del motor: Reemplazar el refrigerante del motor e intercooler [después de los 160.000 km realizarlo cada 80.000 km] |
|  | 200.000 km | Chasis y Carrocería: Inspeccionar bomba de vacío para el servofreno (sustituir las paletas por unas nuevas, nunca reutilizar las antiguas) |

#### Mantenimiento por KM - TOYOTA HILUX 2.5L TDI 140 CV 4X4 S/C DX

| Mantenimiento en | Mantenimiento por KM (MOEX) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Frecuencia (cada X km) | Método |
| Vehículos TOYOTA HILUX 2.5L TDI 140 CV 4X4 D/C DX 6M/T (Condición de funcionamiento por manual de fabricante - Normal) | 5.000 km | Sistema de Combustible y de Control de Emisiones: Inspeccionar Filtro de Aire |
|  | 10.000 km | Componentes básicos del motor: Reemplazar aceite de motor |
|  |  | Componentes básicos del motor: Reemplazar filtro de aceite del motor |
|  |  | Sistema de Encendido: Inspeccionar batería |
|  |  | Sistema de Combustible y de Control de Emisiones: Inspeccionar Sedimentador de Agua |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar pedal de freno y freno de estacionamiento |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar pastillas y discos de freno |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar líquido de frenos |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar líquido del embrague |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar líquido de la servodirección |
|  |  | Chasis y Carrocería: Lubricar con grasa los árboles de transmisión (incluído el apriete de los pernos) |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar juntas esféricas de la suspensión y cubierta antipolvo |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar neumáticos y presión de inflado |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar todas las luces, bocina, limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
|  | 20.000 km | Componentes básicos del motor: Inspeccionar la correa de transmisión (auxiliar) [primera inspección a los 100.000 km, luego cada 20.000 km] |
|  |  | Componentes básicos del motor: Inspeccionar tubos de escape y soportes de montaje |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar campanas y zapatas de frenos (incluidas campanas y zapatas de freno de estacionamiento) |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar tuberías y mangueras de frenos |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar volante, varillaje de dirección y caja de dirección |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar fundas del eje propulsor (modelos 4WD) |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar aceite de engranaje diferencial delantero (modelo 4WD) y trasero |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar suspensiones delantera y trasera |
|  |  | Chasis y Carrocería: Reemplazar filtro de aire acondicionado |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar cantidad de refrigerante del aire acondicionado |
|  | 30.000 km | Sistema de Combustible y de Control de Emisiones: Reemplazar Filtro de Aire |
|  | 40.000 km | Componentes básicos del motor: Inspeccionar la holgura de válvulas |
|  |  | Componentes básicos del motor: Inspeccionar sistema de refrigeración y calefacción [despues de los 80.000 km realizarlo cada 20.000 km] |
|  |  | Componentes básicos del motor: Inspeccionar el refrigerante del motor e intercooler |
|  |  | Sistema de Combustible y de Control de Emisiones: Inspeccionar Humo Diesel |
|  |  | Sistema de Combustible y de Control de Emisiones: Inspeccionar tapón del depósito de combustible, tuberías de combustible, conexiones y válvula de control del vapor de combustible (si el vehículo dispone de ello) |
|  |  | Chasis y Carrocería: Reemplazar líquido de frenos |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar líquido de la transmisión automática |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar aceite de la transmisión manual |
|  |  | Chasis y Carrocería: Inspeccionar aceite de transferencia (modelos 4WD) |
|  |  | Chasis y Carrocería: Reemplazar aceite de engranaje diferencial delantero (modelo 4WD) y trasero |
|  | 60.000 km | Sistema de Combustible y de Control de Emisiones: Soplar aire intermitentemente al sensor "medidor de flujo de aire" cerca de 30 segundos |
|  | 150.000 km | Componentes básicos del motor: Reemplazar correa de distribución |
|  | 160.000 km | Componentes básicos del motor: Reemplazar el refrigerante del motor e intercooler [despues de los 160.000 km realizarlo cada 80.000 km] |
|  | 200.000 km | Chasis y Carrocería: Inspeccionar bomba de vacío para el servofreno (sustituir las paletas por unas nuevas, nunca reutilizar las antiguas) |

#### Mantenimiento por KM - IVECO DAILY 55C16 PASO 3950 3.0 TDI 155 CV

| Mantenimiento en | Mantenimiento por KM (MOEX) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Frecuencia (cada X km) | Método |
| Vehículos IVECO DAILY 55C16 PASO 3950 3.0 TDI 155 CV (Condición de funcionamiento por manual de fabricante - Normal) | 10.000 km | MOTOR: Sustituir el elemento filtrante del filtro de aire (cada 1 año) |
|  |  | SISTEMA DE FRENOS: Sustituir el líquido de los frenos (cada 1 año) |
|  |  | CABINA: Sustituir el filtro antipolen de aire |
|  |  | SISTEMA DE COMBUSTIBLE: Drenar depósito de agua del prefiltro. (semanalmente) |
|  |  | SISTEMA DE COMBUSTIBLE: Drenar y lavar el depósito de combustible (cada 1 año) |
|  | 20.000 km | MOTOR: Controlar fijaciones y posibles fugas de las tuberías de escape, admisión y mangueras del sistema de refrigeración |
|  |  | MOTOR: Controlar el sistema de admisión de aire: vida útil de filtro, estanqueidad de la junta de tapa y válvula eyectora |
|  |  | MOTOR: Controlar el indicador óptico de obstrucción del filtro de aire en el tablero y en caso de obstrucción, sustituirlo |
|  |  | MOTOR: Controlar el funcionamiento del freno motor |
|  |  | MOTOR: Controlar el estado de la correa |
|  |  | MOTOR: Controlar el nivel de líquido del sistema de refrigeración |
|  |  | MOTOR: Controlar obstrucciones en los paneles de los radiadores de agua y aire, con mayor frecuencia en zonas con muchos insectos |
|  |  | MOTOR: Sustituir el filtro de combustible |
|  |  | MOTOR: Sustituir el aceite y los filtros de aceite del motor |
|  |  | MOTOR: Sustituir el líquido del sistema de refrigeración del motor (cada 2 años) |
|  |  | TRANSMISION Y EMBRAGUE: Verificar posibles fugas de aceite del sistema de transmisión y embrague |
|  |  | TRANSMISION Y EMBRAGUE: Controlar el aceite de embrague y estado de los retenes |
|  |  | EJE TRASERO Y ARBOL DE TRANSMISION: Controlar posibles fugas de aceite del sistema diferencial |
|  |  | EJE TRASERO Y ARBOL DE TRANSMISION: Controlar nivel de aceite, limpieza de los respiraderos, nivel de ruido y posibles fugas en el eje trasero |
|  |  | SISTEMA DE SUSPENSION: Controlar el estado de los amortiguadores (pérdidas, desgastes), y reajustar sus fijaciones |
|  |  | SISTEMA DE SUSPENSION: Reajustar las tuercas de las grampas de fijación de los soportes de la suspensión, de las ballestas y de las barras estabilizadoras |
|  |  | SISTEMA DE SUSPENSION: Controlar el estado general de los bujes de suspensión |
|  |  | SISTEMA DE SUSPENSION: Efectuar la lubricación general del sistema de suspensión primaria |
|  |  | SISTEMA DE DIRECCION: Controlar desajustes y posibles ruidos en el sistema de dirección, barras de dirección, terminales y limitadores de recorrido |
|  |  | SISTEMA DE DIRECCION: Controlar el nivel de aceite del sistema hidráulico de dirección y posibles pérdidas en tuberías, mangueras y conexiones |
|  |  | SISTEMA DE DIRECCION: Verificar el límite de recorrido del sistema de dirección |
|  |  | SISTEMA DE FRENOS: Controlar la fijación y posibles pérdidas en las tuberías del sistema de frenos |
|  |  | SISTEMA DE FRENOS: Verificar el correcto funcionamiento y estabilidad de los frenos de servicio y de estacionamiento |
|  |  | SISTEMA DE FRENOS: Controlar las condiciones de los discos de freno y desgaste de las pastillas |
|  |  | SISTEMA DE FRENOS: Controlar el nivel del líquido de los frenos |
|  |  | SISTEMA ELECTRICO: Verificar el funcionamiento de las luces internas, externas y de emergencia |
|  |  | SISTEMA ELECTRICO: Verificar el funcionamiento de las palancas e interruptores de comandos |
|  |  | SISTEMA ELECTRICO: Verificar el funcionamiento de todas las luces del tablero |
|  |  | CABINA: Controlar el aspecto exterior de la cabina: pintura, ralladuras y herrumbre. |
|  |  | CABINA: Controlar el funcionamiento de la ventilación/calefacción interna de la cabina |
|  |  | CABINA: Verificar el funcionamiento del limpiaparabrisas y lavaparabrisas y el nivel de agua del depósito |
|  |  | CABINA: Controlar alineación de los pedales del embrague y del freno |
|  |  | SISTEMA DE COMBUSTIBLE: Controlar posibles pérdidas en tuberías, mangueras, conexiones, filtros y bomba inyectora de combustible |
|  |  | SISTEMA DE COMBUSTIBLE: Reajustar fijación de los soportes y cintas del tanque de combustíble |
|  |  | CHASIS: Repaso del apriete de las tuercas de ruedas, calibración de neumáticos y reparación de posibles pérdidas en las válvulas de inflado |
|  |  | CHASIS: Controlar rotación y balanceo de neumáticos |
|  |  | CHASIS: Controlar alineado del sistema dirección |
|  | 40.000 km | EJE TRASERO Y ARBOL DE TRANSMISION: Controlar el ajuste y estado de los árboles de transmisión, de las cruczetas y la fijación de las bridas |
|  |  | SISTEMA DE DIRECCION: Controlar la fijación de la caja de dirección y de su soporte. |
|  |  | CABINA: Controlar y eventualmente eliminar los insectos que estén en el filtro antipolen de aire |
|  |  | SISTEMA DE COMBUSTIBLE: Sustituir el prefiltro de combustible |
|  |  | CHASIS: Controlar apriete de los tornillos del cuadro de chasis |
|  | 60.000 km | MOTOR: Sustituir la correa de los comandos auxiliares del motor (ventilador, bomba de agua y alternador) y la del opcional aire acondicionado |
|  |  | MOTOR: Controlar los soportes y cojinetes del motor y su fijación; caso sea necesario, substituirlos |
|  |  | MOTOR: Coincidiendo con algún servicio de mantenimiento, controle el porcentaje de aditivo del sistema de refrigeración del motor, lo cual dede estar cerca del 40%. Caso sea necesario, complete con agua y Coolant UP al 50% |
|  |  | EJE TRASERO Y ARBOL DE TRANSMISION: Sustituir el aceite del diferencial y efectuar la limpieza del respiradero de vapores de aceite |
|  |  | EJE TRASERO Y ARBOL DE TRANSMISION: Sustituir el aceite de los cubos de ruedas traseras. Volumen: 4 litros por eje y 0,5 litro em cada rueda |
|  |  | SISTEMA DE DIRECCION: Controlar el torque de las barras de dirección, de los brazos, columna y pivots |
|  |  | SISTEMA DE DIRECCION: Controlar el aceite de la dirección hidráulica y completar, si es necesario |
|  |  | SISTEMA DE FRENOS: Controlar la regulación del corrector de frenada |
|  |  | SISTEMA ELECTRICO: Controlar la regulación de los faros |
|  |  | SISTEMA ELECTRICO: Controlar el sistema EDC a través de “Easy” |
|  |  | CHASIS: Controlar las posibles interferencias de las partes móviles |
|  | 120.000 km | MOTOR: Sustituir los tensores automáticos de la correa “poly-V” |
|  |  | MOTOR: Sustituir la cadena de distribución con sus tensores y engranajes |
|  | 200.000 km | TRANSMISION Y EMBRAGUE: Sustitución del aceite del sistema de transmisión y limpieza de los respiraderos. Caja 6S420 |

#### Mantenimiento por KM - HYUNDAI H1 2.5 TDI 136 CV

| Mantenimiento en | Mantenimiento por KM (MOEX) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Frecuencia (cada X km) | Método |
| Vehículos HYUNDAI H1 2.5 TDI 136 CV (Condición de funcionamiento - Normal) | 10.000 km | Reemplazar aceite y filtro del motor [o cada 1 año] |
|  | 15.000 km | Inspeccionar filtro de aire |
|  |  | Inspeccionar Manguito de vacío (para EGR y cuerpo de la mariposa) (opcional) |
|  |  | Inspeccionar Bomba de vacío del alternador |
|  |  | Manguito de aceite y manguito de vacío del alternador |
|  |  | Reemplazar Cartucho del filtro de combustible |
|  |  | Inspeccionar estado de la batería |
|  |  | Inspeccionar Conducciones, manguitos y conexiones del freno |
|  |  | Inspeccionar líquido de frenos |
|  |  | Inspeccionar freno de disco y pastillas |
|  |  | Inspeccionar Líquido y manguitos de la dirección asistida |
|  |  | Inspeccionar Caja de la cremallera, varillaje y guardapolvos de la dirección |
|  |  | Inspeccionar Neumático (presión y desgaste de la banda de rodadura) |
|  |  | Inspeccionar Trócolas de la suspensión delantera |
|  |  | Inspeccionar Pernos y tuercas del chasis y la carrocería |
|  |  | Inspeccionar Refrigerante del aire acondicionado (opcional) |
|  |  | Inspeccionar Compresor del aire acondicionado (opcional) |
|  |  | Reemplazar Filtro de aire del climatizador (opcional) |
|  | 30.000 km | Inspeccionar Conducciones, manguitos y conexiones del combustible |
|  |  | Inspeccionar Todos los sistemas eléctricos |
|  |  | Inspeccionar pedal del freno |
|  |  | Inspeccionar freno de estacionamiento |
|  |  | Inspeccionar Eje de tramisión |
|  |  | Inspeccionar Aceite para el eje trasero |
|  | 45.000 km | Reemplazar filtro de aire |
|  | 60.000 km | Inspeccionar Manguito de vapor y tapón de llenado de combustible |
|  |  | Inspeccionar Líquido de cambio manual (opcional) |
|  |  | Líquido del cambio automático (opcional) |
|  | 80.000 km | Revisar Correas de transmisión [Ajuste del alternador y dirección asistida y correa de la bomba de agua y la correa del acondicionador de aire (opcional). Revisar y/o arreglar o sustituir si es preciso [o cada 2 años, luego de los 80.000 km realizar cada 20.000 km] |
|  |  | Inspeccionar bomba de agua del sistema de refrigeración |
|  | 100.000 km | Reemplazar Refrigerante del motor [o cada 5 años, luego de los 100.000 km realizar cada 40.000 km o cada 2 años] |

#### Mantenimiento por KM - RENAULT KANGOO II CONFORT 5A 1.5 DCI 65 CV

| Mantenimiento en | Mantenimiento por KM (MOEX) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Frecuencia (cada X km) | Método |
| Vehículos RENAULT KANGOO II CONFORT 5A 1.5 DCI 65 CV (Condición de funcionamiento - Normal) | 10.000 km | Reemplazo del aceite de motor |
|  |  | Sustituir el filtro de aceite |
|  |  | Sustituir el filtro de aire |
|  |  | Sustituir el filtro de combustible |
|  |  | Sustituir el filtro del habitáculo |
|  |  | Comprobar el estado del sistema de combustible |
|  |  | Control anticorrosión |
|  |  | Limpieza del techo solar (si está aquipado) |
|  |  | Limpieza y lubricación de la cerradura del capot |
|  |  | Control del tubo de escape |
|  |  | Vaciar el agua del filtro de combustible |
|  |  | Control de los niveles, estado y estanqueidad del circuito hidráulico de dirección asistida (si está equipado) |
|  |  | Control de los niveles, estado y estanqueidad del circuito de refrigeración |
|  |  | Control de los niveles, estado y estanqueidad del circuito de freno/embrague |
|  |  | Control de los niveles, estado y estanqueidad de los circuitos de la caja de velocidades robotizada (si está equipado) |
|  |  | Control del estado y de la estanqueidad de los fuelles/silentblocs/rótulas/amortiguadores |
|  |  | Control del estado y de la presión de los neumáticos y sistema de seguridad de las ruedas en carreteras |
|  |  | Control de la presencia de los tapones de las válvulas de las ruedas |
|  |  | Control del desgaste de las pastillas y discos de freno |
|  |  | Control de la señalización e iluminación exterior/interior |
|  |  | Control de estado del parabrisas y de los retrovisores |
|  |  | Control de las escobillas del limpiaparabrisas y nivel del líquido lavacristales |
|  |  | Control de la presencia de las etiquetas del airbag y del compartimiento del motor |
|  |  | Control de la batería de 12V con el útil de prueba |
|  |  | Control de los calculadores con el útil de diagnóstico |
|  |  | Control del funcionamiento de los testigos del cuadro de instrumentos |
|  |  | Reinicialización de la pantalla de cambio de aceite/mantenimiento |
|  |  | Documentación y colocación de la etiqueta de mantenimiento |
|  | 20.000 km | Limpieza y control del sistema de climatización (o 2 años) |
|  | 40.000 km | Control y Limpieza del polvo de las zapatas del freno de tambor |
|  |  | Control y puesta a nivel del fluido refrigerante (o 4 años) |
|  | 60.000 km | Sustituir la correa de accesorios y los rodillos |
|  |  | Sustituir la correa de distribución y los rodillos |
|  | 80.000 km | Sustituir el líquido de frenos |
|  |  | Sustituir el líquido de refrigeración |

#### Mantenimiento por KM - FIAT UNO o FIORINO FIRE 1242 MPI 8V

| Mantenimiento en | Mantenimiento por KM (MOEX) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Frecuencia (cada X km) | Método |
| Vehículos FIAT UNO o FIORINO FIRE 1242 MPI 8V (Condición normal) | 10.000 km | Control de alienado, rotación y estado/desgaste de los neumáticos |
|  |  | Control del funcionamiento de las pastillas de los frenos de disco delanteros. Obs.: en caso que el espesor de la pastilla sea menor a 5 mm la misma deberá ser sustituida |
|  |  | Control visual del estado e integridad de: exterior de la carrocería y protecciones de los bajos de la carrocería (caño de escape - tubo de alimentación combustible - frenos - dirección asistida - refrigeración - aire acondicionado) y elementos de goma (capuchón - manguitos - fuelles - retenes - bujes, etc.) |
|  |  | Reintegración del nivel de líquidos (refrigeración del motor - lavaparabrisas) y fluidos (frenos, servodirección, embrague hidráulico, etc.) |
|  |  | Sustitución del aceite del motor [o cada 1 año] |
|  |  | Sustitución del filtro de aceite del motor |
|  |  | Sustitución del cartucho del filtro de aire |
|  |  | Control del estado, tensado y regulación de las correas trapezoidales y/o poly-V |
|  |  | Control visual del estado de las distintas correas trapezoidales y/o poly-V |
|  |  | Control del extintor de fuego, escobillas limpiaparabrisas, cinturones de seguridad, sistema de iluminación y señalización externa, comando eléctrico de los levantacristales, sistema de apertura y cierre de puertas, baúl y tapa de combustible |
|  | 20.000 km | Control/regulación del recorrido o altura del pedal de embrague |
|  |  | Control/regulación del juego de los botadores |
|  |  | Control del sistema de encendido/inyección Uno (mediante EXAMINER) |
|  |  | Control de las emisiones de los gases de escape |
|  |  | Sustitución de las bujías, control de los cables - (Solo Fiorino) |
|  |  | Control del recorrido de la palanca del freno de mano |
|  |  | Sustitución del líquido refrigerante [cada 2 años] |
|  | 30.000 km | Control visual de la correa dentada de mando de la distribución |
|  |  | Control de las condiciones de desgaste de las zapatas de los frenos traseros (frenos de tambor) |
|  | 40.000 km | Sustitución del filtro de combustible |
|  |  | Sustitución de las bujías, control de los cables - (solo Uno) |
|  |  | Control del nivel del aceite de la caja de cambio/diferencial |
|  | 60.000 km | Control visual del sistema antievaporación (conexiones, tuberías, contenedores, retenes y tapón del depósito de combustible) |
|  |  | Sustitución de la correa dentada de mando de la distribución. [máximo cada 5 años] |
|  |  | Sustitución de las correas de órganos auxiliares (dirección asistida / aire acondicionado / bomba de agua / alternador) |
|  |  | Sustitución del líquido de los frenos [o bien cada 2 años] |
|  |  | Control/limpieza del sistema de ventilación del block motor (blow-by) |
|  | 100.000 km | Sustitución del aceite de la caja de cambio/diferencial |

      - Puertas Automáticas

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Puertas Automáticas | Bimestral | Limpieza y verificación de ruedas excéntricas |
|  |  | Efectuar control y ajuste de correa de transmisión |
|  |  | Limpieza y verificación de guías |
|  |  | Limpieza y verificación de barreras fotoeléctricas |
|  |  | Limpieza y verificación del elemento de detección |
|  |  | Calibración de holgura de cerrojo |
|  |  | Accionar y ajustar sistema antipánico |
|  |  | Verificar estado de los burletes de cierre |
|  |  | Lubricar mecanismos |

      - Bombas de agua potable, aguas grises y cloacales

        - Bombas Centrífugas

#### Bombas Centrífugas con acoplamiento

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Bombas Centrífugas con Acoplamiento | Semestral | Controlar presiones. (no deben ser inferior al 20% del nominal). |
|  |  | Medir y registrar la corriente del motor - Fase L1 (no debe ser superior al 10% mayor a la nominal). |
|  |  | Medir y registrar la corriente del motor - Fase L2 (no debe ser superior al 10% mayor a la nominal). |
|  |  | Medir y registrar la corriente del motor - Fase L3 (no debe ser superior al 10% mayor a la nominal). |
|  |  | Controlar el comportamiento de la bomba en funcionamiento: nivel de ruido, vibraciones, temperatura de los cojinetes. cojinetes. |
|  |  | Controlar el comportamiento del motor en funcionamiento: nivel de ruido, vibraciones, temperatura de los rodamientos. rodamientos. |
|  |  | Controlar estado caja de rodamientos (pérdidas de aceite o grasa), chequear nivel de aceite. |
|  |  | Controlar que no exista excesiva pérdida por los sellos mecánicos y/o prensa-estopa. |
|  |  | En caso de encontrar alguna anomalía, informar al Supervisor |
|  | Anual | Desacoplar conjunto conductor - conducido. |
|  |  | Poner en funcionamiento el equipo impulsor (motor) en vació. Controlar funcionamiento mecánico, ruido, vibraciones, etc. |
|  |  | Realizar un megado del motor. |
|  |  | Girar en forma manual la bomba, y verificar su giro sin freno. |
|  |  | De producirse la apertura para cambio de rodamiento; abrir todo el conjunto impulso y verificar estado y desgastes. |
|  |  | Alinear todo el conjunto. |
|  |  | En caso de encontrar alguna anomalía, informar al Supervisor |

#### Bombas Centrífugas Monobloque

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Bombas Centrífugas Monobloque | Semestral | Controlar presiones. (no deben ser inferior al 20% del nominal). |
|  |  | Medir y registrar la corriente del motor - Fase L1 (no debe ser superior al 10% mayor a la nominal). |
|  |  | Medir y registrar la corriente del motor - Fase L2 (no debe ser superior al 10% mayor a la nominal). |
|  |  | Medir y registrar la corriente del motor - Fase L3 (no debe ser superior al 10% mayor a la nominal). |
|  |  | Controlar el comportamiento de la bomba en funcionamiento: nivel de ruido, vibraciones, temperatura de los cojinetes. cojinetes. |
|  |  | Controlar el comportamiento del motor en funcionamiento: nivel de ruido, vibraciones, temperatura de los rodamientos. rodamientos. |
|  |  | Controlar que no exista excesiva pérdida por los sellos mecánicos y/o prensa-estopa. |
|  |  | En caso de encontrar alguna anomalía, informar al Supervisor |
|  | Anual | Realizar un megado del motor. |
|  |  | De producirse la apertura para cambio de rodamiento; abrir todo el conjunto impulso y verificar estado y desgastes. |
|  |  | En caso de encontrar alguna anomalía, informar al Supervisor |

        - Bombas sumergibles

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Bombas Sumergibles | Semestral | Realizar pruebas de operación con todas las válvulas abiertas |
|  |  | Controlar el comportamiento de la bomba en funcionamiento: nivel de ruido, vibraciones. |
|  |  | Medir y registrar la corriente del motor - Fase L1 (no debe ser superior al 5% mayor a la nominal). |
|  |  | Medir y registrar la corriente del motor - Fase L2 (no debe ser superior al 5% mayor a la nominal). |
|  |  | Medir y registrar la corriente del motor - Fase L3 (no debe ser superior al 5% mayor a la nominal). |
|  |  | Si el líquido de bombeo contiene muchos sedimentos (Ej. Arena, barro espeso), realizar lo siguiente: |
|  |  | Desacoplar la bomba de la cañería de impulsión |
|  |  | Revisar el impulsor de la bomba (desgaste). |
|  |  | Verificar posible desgaste del cuerpo de bomba. |
|  |  | Verificar el nivel y existencia de pérdidas de aceite (si posee) |
|  |  | Verificar que no existan pérdidas de agua en la cañería u otros accesorios. |
|  |  | Verificar integridad del cableado eléctrico. |
|  |  | Operación de maniobra de válvulas para controlar su funcionamiento, esto se realiza con el equipo apagado, una vez se culmine la operación habilitar nuevamente el equipo y las válvulas. |
|  |  | Realizar limpieza de equipo y sector, verificar que no queden residuos en el lugar de trabajo. |
|  |  | En caso de encontrar alguna anomalía, informar al Supervisor; el cuál dispondrá la ejecución de un plan correctivo y las acciones a llevar adelante. |
|  | Anual | Controlar ajuste de bornes en el conexionado/bornera del equipo, controlar que no exista presencia de sulfato/oxido, realizar limpieza y ajuste de ser necesario. Previamente desenergizar el tablero. |
|  |  | En caso de encontrar alguna anomalía, informar al Supervisor; el cuál dispondrá la ejecución de un plan correctivo y las acciones a llevar adelante. |

        - Bombas Multietapa Verticales

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Bombas Multietapa Verticales | Semestral | Controlar las presiones. (no deben ser inferior al 20% del nominal). |
|  |  | Medir y registrar al momento del arranque y luego de 10 min. de marcha, la corriente del motor - Fase L1 (no debe ser superior al 10% mayor a la nominal). |
|  |  | Medir y registrar al momento del arranque y luego de 10 min. de marcha, la corriente del motor - Fase L2 (no debe ser superior al 10% mayor a la nominal). |
|  |  | Medir y registrar al momento del arranque y luego de 10 min. de marcha, la corriente del motor - Fase L3 (no debe ser superior al 10% mayor a la nominal). |
|  |  | Controlar el comportamiento de la bomba en funcionamiento: nivel de ruido, vibraciones, temperatura de los rodamientos. |
|  |  | Verificar estado de acoplamiento. |
|  |  | Controlar que no exista pérdida por el sello mecánico. |
|  |  | En caso de encontrar alguna anomalía, informar al Supervisor; el cuál dispondrá la ejecución de un plan correctivo y las acciones a llevar adelante. |
|  | Anual | Realizar limpieza completa del equipo. |
|  |  | Verificar estado y realizar control general de la bulonería del equipo. |
|  |  | De producirse la apertura para cambio de rodamientos; abrir todo el conjunto y verificar estado y desgastes. |
|  |  | En caso de encontrar alguna anomalía, informar al Supervisor; el cuál dispondrá la ejecución de un plan correctivo y las acciones a llevar adelante. |

      - Planta de regulación secundaria de gas (Subestación)

| Mantenimiento en | Frecuencia | Método |
| --- | --- | --- |
| Planta de regulación secundaria de gas (Subestación) | Bimestral (MOEX) | Inspección visual de puertas, portones, cámaras, equipos de ventilación (si posee) y líneas de control/sensores. |
|  |  | Verificar ausencia de pérdidas de gas mediante la revisión con detector portátil de gas. Si existiese alguna detección positiva se debe comprobar la misma con solución jabonosa para tener la ubicación exacta de la pérdida y proceder a su reparación. |
|  |  | Verificar ausencia de corrosión en estructuras y cañerías (repintar de ser necesario) |
|  |  | Verificar existencia y estado de esquemas informativos de la instalación |
|  |  | Alternar ramal de trabajo, en caso de que existiese. |
|  |  | Verificar correcta posición de válvulas de bloqueo de entrada, salida, instrumentación y by-pass. |
|  |  | Verificar estado y funcionamiento de manómetros, reguladora de gas, medidor, dispositivos de alivio y dispositivos de seguridad |
|  |  | Verificar que la presión del manómetro aguas debajo del regulador se encuentre dentro del rango adecuado |
|  | Quinquenal (MOEX) | Reemplazo de partes blandas de la reguladora (Sellos dinámicos y diafragma) |
|  |  | Limpieza y/o reemplazo de elementos filtrantes |
|  |  | Verificar el funcionamiento de la reguladora y comprobar lectura de manómetro aguas abajo luego de la intervención. |